吉林紫金铜业有限公司

2020年度

环境信息公开报告

北京百灵天地环保科技股份有限公司

二〇二一年三月

目  录

1 企业基本情况	1

1.1 企业介绍	1

1.2 环保机构情况	1

1.3生产经营情况	2

1.3.1 生产工艺简介	2

1.3.2 产品及产量	8

2 污染防治设施的建设和运行情况	10

2.1 废气污染防治设施	10

2.2 废水污染防治设施	13

2.3 固体废物污染防治措施	14

3 污染物排放情况	16

3.1污染物达标排放情况	16

3.1.1 废气污染物达标排放情况	16

3.1.2 废水污染物达标排放情况	19

3.1.3 厂界噪声达标情况	20

3.2污染物排放量许可情况	21

3.2.1 废气污染物许可排放情况	21

3.2.2 废水污染物许可排放情况	21

3.3 固体废物排放情况	22

3.4 企业自行监测方案	22

4 环境管理情况	25

4.1 建设项目环境影响评价和“三同时”制度执行情况	25

4.2 技改及落后产能淘汰情况	42

4.3 环保行政许可情况	42

4.4 环保税缴纳情况	42

5 突发环境事件应急预案及演练情况	44

5.1 突发环境事件应急预案	44

5.2 突发环境事件发生情况	47

6 清洁生产实施情况	48

7 受到环保行政处罚情况	49

8 环保工作总结及改进计划	50

8.1 2020年环保工作总结	50

8.2 2021年环保工作计划	55

9 附件	60

附件1 600吨/天多金属复杂金精矿综合回收项目环评批复	61

附件2-1 多金属复杂金精矿综合回收技改项目环评批复	66

附件2-2 多金属复杂金精矿综合回收技改项目验收意见	71

附件3-1 烟气脱硫装置吸收塔技改增效项目环评批复	73

附件3-2 年产2万吨发烟酸技改增效项目验收意见	75

附件3-3 年产2万吨发烟酸技改增效项目固废专项验收意见	81

附件4-1 环保相关设备设施改造项目环评批复	84

附件4-2 环保相关设备设施改造项目验收意见	86

附件4-3 环保相关设备设施改造项目验收意见（固废专项）	92

附件5-1 扩产改造项目环评批复	95

附件5-2 扩产改造项目验收意见	102

附件5-3 扩产改造项目验收意见（固废专项）	110

附件6-1 熔炼车间环集系统改造及硫化车间废气净化系统改造项目环评批复	114

附件6-2 熔炼车间环集系统改造及硫化车间废气净化系统改造项目验收意见	117

附件6-3 熔炼车间环集系统改造及硫化车间废气净化系统改造项目固废专项验收表	125

附件7 排污许可证	126

附件8 突发环境事件应急预案备案表	127

附件9 固废属性鉴定检测报告	129

附件10-1 危险废物处置合同及处置单位经营许可证（砷滤饼）	137

附件10-2 危险废物处置合同及处置单位经营许可证（白烟尘）	142

附件10-3 危险废物处置合同及处置单位经营许可证（废催化剂）	149

附件10-4 危险废物处置合同及处置单位经营许可证（废机油、废油桶）	153

附件11 环保税缴纳凭证	158

附件12 监测报告（部分）	162

# 1 企业基本情况

## 1.1 企业介绍

吉林紫金铜业有限公司原为珲春多金属有限公司，专门负责多金属复杂金精矿综合回收项目建设、生产，后更名为珲春紫金矿业多金属分公司，是珲春紫金矿业有限公司全资子公司。2016年12月从珲春紫金矿业有限公司分立并更名为吉林紫金铜业有限公司（以下简称吉林紫金）。吉林紫金于2013年5月开始土建工程，2015年10月项目建成投产。

吉林紫金基本情况见表1-1。

表1-1  吉林紫金基本情况

| 企业名称 | 吉林紫金铜业有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产地址 | 吉林省延边州珲春市边境经济合作区18号小区 |  |  |
| 行业类别 | 有色金属冶炼 |  |  |
| 生产经营和管理服务的主要内容 | 金、铜、银及其它有色金属和非金属矿产的冶炼、加工、销售；硫酸、硫酸镍、发烟硫酸（以上产品只限本企业产生的副产品）、硫酸铜、氧气（配套氮气）的生产、销售；铅滤饼、砷滤饼、白烟尘、冶炼管道烟尘、阳极泥渣、碲化铜渣、水淬渣和选矿尾渣、石膏及中和渣的销售；批发、零售：硫酸、硫酸镍、发烟硫酸；冶炼技术的研究、开发、咨询、服务、转让；法律、法规允许的进出口贸易。（以上经营范围不含国家淘汰产能行业）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |  |  |
| 统一社会信用代码 | 91222404MA13X3DD9T | 法定代表人 | 刘长东 |
| Email邮箱 | 32193434@qq.com | 传真 | 0433-5095305 |
| 联系人 | 刘恩宏 | 联系方式 | 13843349255 |

## 1.2 环保机构情况

吉林紫金铜业有限公司有着完善的环保组织结构，公司已设立生态环境处，统一领导、协调公司的环保工作，负责公司环境保护方面的日常监督管理工作，并由一名公司领导具体分管环境保护工作。公司制定了详细的环境管理文件，不断完善企业环境管理制度和相关环保档案。公司生态环境部现有专职环保人员6人。环境管理机构和制度建设情况见表1-2。

表1-2  环境管理机构和制度建设情况

| 环保机构名称 | 环保工作人员数量（人） | 现有环境管理制度 |
| --- | --- | --- |
| 生态环境部 | 6 | 《吉林紫金铜业有限公司环境保护责任制》、《吉林紫金铜业有限公司沟口井池管理责任制度》、《吉林紫金铜业有限公司环境保护设施管理办法》、《吉林紫金铜业有限公司污染物监测与排污申报制度》、《吉林紫金铜业有限公司环保与生态档案管理制度》、《吉林紫金铜业有限公司大气污染防治管理办法》、《吉林紫金铜业有限公司固体废物污染防治管理办法》、《吉林紫金铜业有限公司水污染防治管理办法》、《吉林紫金铜业有限公司土地绿化恢复管理技术标准》、《吉林紫金铜业有限公司环保生态检查管理规定》、《吉林紫金铜业有限公司水淬渣生产、装卸、转运、贮存、加工环保管理规定》、《吉林紫金铜业有限公司危险废物污染防治责任制》、《吉林紫金铜业有限公司环境绩效监测程序》、《吉林紫金铜业有限公司环境因素识别与评价程序》 |

## 1.3生产经营情况

### 1.3.1 生产工艺简介

吉林紫金主要生产项目为多金属复杂金精矿综合回收项目，其主要生产工艺流程为：含铜复杂金精矿→高温富氧熔炼→烟气收尘→烟气有价元素收集→烟气制酸→金锍转炉吹炼→精炼→阴极电解。

（1）备料

含铜复杂金精矿在计重取样后卸入原料车间，原料车间设有外围结构以防风防雨和防治扬尘。矿仓采用一侧进料地下式，矿粉经计量皮带秤称重后送到混合皮带，再送到冶炼车间。

（2）金精矿熔炼、吹炼及精炼

①熔炼

熔炼炉的炉顶设置炉料缓冲仓，料仓配备计量装置。计量后的炉料由给料皮带连续经炉顶的下料口投入到双侧富氧熔炼炉中。

制氧站所产含氧约95%的氧气经加压后以108kpa压力经风口（将含氧量为95%的富氧稀释到70%后采用空气补入）鼓入炉内渣层，使熔体激烈搅动。进入熔体中的氧气迅速与炉顶投入的金精矿中硫化物和少量煤粉、焦粉进行氧化反应，并产生熔炼过程所需热量。

熔炼产生的锍具有公认的捕集贵金属功能，因比重较大而沉入熔池下部，穿越挡墙进入金铜锍熔池。根据转炉作业周期，金铜锍定期采用虹吸式放出，经包子吊车送往转炉吹炼工序。熔炼渣则集聚于上部，由渣溢流口连续放至贫化电炉，进一步降低渣中含金、银及铜，贫化后的熔渣从贫化电炉中排出，贫化得到的金铜锍运入吹炼工序。

②吹炼

热金铜锍从侧吹炉放铜口排入9m3金铜锍包，用行车加入转炉。吹炼过程需要的石英石通过炉顶熔剂系统加入炉内。石英石上料系统采用装载机→石英石上料仓→链斗给料机→石英石皮带→中间料仓→计量皮带→活动溜槽→转炉工艺。

吹炼过程需要的高压空气由离心鼓风机供给，金铜锍吹炼过程分为造渣期和造铜期。根据吹炼作业的进程，分别加石英石、阳极炉精炼渣、黑铜（净液系统产出）、粗铜（净液系统产出）、废阳极板（精炼产生）和电解残极。造渣期的吹炼反应是金铜锍中的FeS氧化、造渣以及生成SO2获白金铜锍，造铜期的吹炼反应是脱除白金铜锍Cu2S中的硫，使其氧化，并生成粗铜和SO2，粗铜倒入粗铜包并送往阳极炉精炼。

③精炼

两台回转式阳极炉交替作业，燃料及还原剂为天然气。将品位为98.5%的热态粗铜用包子倒入阳极炉，操作中控制炉内为微负压状态，燃烧天然气以维持炉内的热平衡。炉内氧化采用压缩空气为氧化剂，通过固定在炉壳上的风管将压缩空气鼓入铜液内进行，粗铜中微量的S氧化生成SO2进入烟气，其余大部分Pb、Zn、As等杂质氧化后则进入阳极炉精炼，精炼渣再返回转炉吹炼。氧化作业完成后，将炉压调整为微正压，通入还原剂天然气将部分被氧化的铜还原得到含铜99.5%的精炼铜，液态精炼铜经溜槽自流入圆盘浇铸机浇铸成形状、重量合格的阳极板，再用叉车送往电解车间进行电解精炼。废阳极板返回转炉吹炼。

（3）烟气收尘

双侧富氧熔炼炉烟气和转炉烟气分别经各自余热锅炉冷却降温回收余热，在余热锅炉中重烟尘首先沉降，然后分别进各自电除尘器进一步收尘后送制酸系统生产硫酸；贫化电炉烟气并入熔炼电除尘器，经收尘后与熔炼烟气一并进入制酸系统。

阳极炉精炼烟气经余热锅炉后进入板式冷却器，进一步冷却后的烟气经袋式除尘器除尘后，由引风机送至活性焦脱硫除尘系统处理后，再通过烟囱排空。

①双侧富氧熔炼炉烟气除尘

双侧富氧熔炼炉产出的最大烟气流量为36546Nm3/h，含尘量38g/Nm3，双侧富氧熔炼炉烟气经余热锅炉回收余热降温后，采用锅炉系统重力沉降加电收尘工艺流程收尘。在余热锅炉中重烟尘首先沉降，然后进入电除尘器进一步收尘，使其含尘浓度降至200mg/Nm3以下，烟气经高温排烟机送硫酸车间生产硫酸。贫化电炉烟气并入熔炼电除尘进口，经收尘后与熔炼烟气一并进入制酸系统。

在余热锅炉中沉降重烟尘由设于锅炉下部的埋刮板输送机集中到灰仓，灰仓下部设密封烟尘罐，用叉车定期运至原料车间返回配料。熔炼及贫化电除尘系统采用两台40m2四电场电除尘器，熔炼及贫化电除尘器前端一、二电场捕集烟灰集中到灰仓，灰仓下部设气力送灰系统，将灰尘输送到熔炼炉顶部烟尘仓，烟尘经称量后直接入炉。熔炼及贫化电除尘器后端三、四电场捕集的白烟尘通过正压气力送灰系统输送到白烟尘包装间，经自动包装机包装后外售。

②金锍吹炼烟气除尘

转炉产出的最大烟气流量为31017Nm3/h，并含有约18g/Nm3的烟尘，温度约830℃左右时进入余热锅炉回收余热生产蒸汽，使温度降至350℃左右，与此同时，烟气中所带烟尘也部分沉降下来。从余热锅炉排出的烟气进入电除尘器进一步净化，使其含尘浓度降至200mg/Nm3以下，随后由高温风机送烟气混合器进入制酸工序。

在余热锅炉中沉降重烟尘由设于锅炉下部的埋刮板输送机集中到灰仓，灰仓下部设密封烟尘罐，用叉车定期运至原料车间返回配料。转炉电除尘采用两台50m2四电场电除尘器。转炉电除尘器捕集的白烟尘通过正压气力送灰系统输送到白烟尘包装间，用自动包装机包装后外售。

③粗铜精炼烟气除尘

阳极炉产生的最大烟气流量为20000Nm3/h，并含有约16g/Nm3的烟尘，经余热锅炉回收余热产生蒸汽后，烟气温度降到290℃左右，在余热锅炉中重烟尘首先沉降，由设于锅炉下部的埋刮板输送机集中到灰仓，灰仓下部设密封烟尘罐，用叉车定期运至原料车间返回配料。从余热锅炉排出的烟气经板式冷却器后烟气温度由290℃降到150℃左右，进入袋式除尘器进行净化，净化后的烟气由引风机送至活性焦脱硫除尘系统处理后，再通过烟囱排空。

阳极炉袋式除尘器捕集的阳极炉烟尘集中到灰仓，灰仓下部设气力送灰系统，将灰尘输送到熔炼炉顶部烟尘仓，烟尘经称量后直接入炉。

（4）烟气制酸

硫酸系统采用动力波烟气净化技术和高浓度SO2转化技术及两转两吸工艺，回收转化过程产生的中温位热。制酸主要包括烟气净化、干吸、转化等工序，具体如下：

①净化工段

来自电除尘器的烟气首先进入逆喷洗涤器的喷射管，与逆向喷咀喷出的跟气体方向相反的液体碰撞，在气-液界面处建立起具有一定高度的泡沫区，在泡沫区发生粒子的捕集及气体的吸收，使烟气得到净化，同时在绝热蒸发过程中烟气温度降至75℃左右。洗涤液大部分直接进入逆喷洗涤器循环使用，少部分洗涤液引入斜管沉降器进行液-固分离，从而减少由于循环液中含固量增大而造成对设备、管道的磨损及管道的堵塞。斜管沉降器中的溢流清液流入清液贮槽。为了防止逆喷洗涤器溢流堰的堵塞，大部分清液由泵打入高位槽用于逆喷顶部溢流堰及事故喷咀，少部分清液由泵打入SO2脱吸塔脱除SO2后与斜管沉降器的底流混合进入污水处理站处理达标后回用，不外排。脱吸塔脱除的SO2气体通过主系统的气体管道返回制酸系统制酸，不外排。

水蒸气近饱和的烟气进入填料洗涤塔进行气液分离，为移除系统的热量，在气体冷却塔循环泵后设置稀酸板式冷却器，用循环水间接冷却。经冷却后的液体进入气体冷却塔分酸槽自上往下淋洒，使烟气进一步降温、除尘，出口烟气温度降至37℃以下。产生的冷凝水，通过循环泵出口管上设置的管线串入逆喷洗涤器集液槽。

由气体冷却塔出来的烟气进入二级逆喷洗涤器进一步除去杂质和细粒，以减轻后续设备的负荷，提高系统的净化效率，并确保烟气温度达标。循环稀酸根据需要部分串入填料洗涤塔集液槽。烟气进入一级和二级电除雾器，将其酸雾除去，使烟气净化出口的酸雾量≤5mg/Nm3，然后通过烟气管道送往干吸工段的干燥塔。

②干吸工段

来自净化工段二级电除雾器的烟气进入干燥塔的下部，自下往上流动，与自上往下喷淋的93%~95%的浓硫酸通过填料层充分接触，利用浓硫酸吸水的性质干燥烟气，使净化后烟气中的水分达到0.1g/Nm3以下。经干燥后的烟气中夹带着一定数量的酸沫，为此，在干燥塔的顶部设置了不锈钢金属丝网捕沫器，烟气通过捕沫器后将酸沫除去，送入SO2鼓风机。

由转化工段来的一次转化烟气中95%以上的SO2已被转化成SO3，经换热冷却后SO3烟气温度约为180℃，送往一吸塔，采用98%的浓硫酸进行吸收。为除去由硫酸蒸汽冷凝产生的细小雾粒，一吸塔顶部设置了纤维除雾器，吸收SO3后的烟气经除雾器除去雾粒后送往二次转化。二次转化后的SO3烟气送往二吸塔，采用98%浓硫酸进行吸收，为除去吸收过程中烟气带出的细小雾粒，二吸塔顶部设置高效纤维除雾器，吸收SO3后的烟气除去雾粒后，最终排放的废气为SO2尾气。

一吸塔吸收SO3后的循环酸和二吸塔吸收SO3后的循环酸从各自的塔底通过重力流入各自的吸收塔循环酸槽，然后由泵打入阳极保护酸冷却器，用冷却水间接冷却后的硫酸，分别送往一、二吸收塔分酸装置，作为一吸、二吸塔循环酸使用。

干燥塔循环酸吸收烟气中的水分后浓度有所降低，而一吸塔和二吸塔的循环酸吸收SO3后浓度有所提高，根据工艺操作要求，各自需维持一定的酸浓度，因此采用干燥和吸收相互串酸和加水的方式进行自动调节。系统中多余的98%酸或者93%酸可作为成品酸产出。

③转化工段

采用进口触媒、“3+2”五段两次转化流程，转化率为99.92%。如果进入制酸转化工段的烟气中二氧化硫浓度低于5%时，两台电加热炉将开启升温，确保温度维持在430℃以上，保证制酸系统正常进行。

来自主鼓风机的炉气，依次经过III、I换热器，与三段、一段出口的高温转化气换热，温度升至430℃进入转化器。经一、二、三段转化并换热后的转化烟气温度降至300℃后进入低压热管锅炉，降温到180℃，然后进入一吸塔，用98%浓硫酸吸收其中的SO3后，再依次经过IV、V、II换热器，与四段、五段、二段出口的高温转化烟气换热，升温至430℃后依次进入转化器四段、五段进行第二次转化。经四段、五段转化后的气体经IV、V换热器后，温度降至180℃后进入第二吸收塔，用98%浓硫酸吸收其中的SO3，尾气排入大气。

（5）阴极电解

①阴极电解

由熔炼车间产出的阳极板，用叉车送至电解车间电解工段。首先在阳极整形机组上进行压板、矫耳、铣耳、排板后按间距100mm排列，然后经专用吊车吊入电解槽内进行电解。电解液为含Cu：45~55g/L、H2SO4：180~200g/L的水溶液。阴极为不锈钢永久阴极，其周期为7天，产出的电铜用专用吊车送入电铜剥离机组进行烫洗、剥离、码垛、秤重，然后用叉车送成品库。阳极周期为21天，电解的残极经残极洗涤机组洗涤、码垛后返回熔炼车间送转炉吹炼。

为了保证一定的电解液温度，电解液经循环泵至钛板加热器将电解液加热到65℃后进入高位槽，随后经分液槽再流入各个电解槽。电解槽采用槽底中央供液方式，由槽面两端溢流出的电解液汇总后返回循环槽。为减少电解液悬浮物含量，保证阴极铜质量，将25%左右的循环电解液经净化过滤器过滤后返回循环系统。为防止电解液内杂质的积累和铜离子的增加，每日抽出一定量电解液送至净液工段净化。为获得结构致密的优质阴极铜，在电解液循环槽内加入适量的添加剂，添加剂有明胶、硫脲、盐酸等，盐酸的主要作用是将少量溶解的银沉淀在阳极泥中。

电解液经充分电解最后进入出装槽。在出装槽作业时，上清液流入上清液贮槽，全部经过滤机过滤后进入循环系统。排出的阳极泥进入阳极泥中间槽，经浓密机沉降分离后，底流由压滤机进行压滤，滤液进浓密上清液贮槽，经过滤机过滤后返回循环系统。滤渣即为阳极泥，它几乎富集了阳极板中全部的贵金属，送阳极泥车间回收贵金属。槽面覆盖涤纶布保温及减少电解液的挥发。

②净液

净液系统工艺流程为真空蒸发浓缩、水冷结晶生产粗硫酸铜→旋流电解脱铜及杂质→真空蒸发浓缩、水冷结晶生产粗硫酸镍。

电解工段每天抽取废电解液和阳极泥车间滤液送净液工段废电解液槽，然后将一半废电解液送至蒸发高位槽，电解液由高位槽连续自流至循环泵进口，再送到板式真空蒸发器组进行连续蒸发浓缩。由水喷射制造真空，蒸发压力（绝对压力）为0.04~0.05MPa，蒸发温度为75~80℃，自动控制密度为1.39t/m3，由循环泵连续泵送至水冷结晶槽，多台水冷结晶槽阶梯布置连续作业，结晶浆液在水冷结晶槽由隔膜泵泵送至离心机进行分离，过滤液流入结晶母液槽，分离出的粗硫酸铜部分称量包装出售，部分重溶后返回电解工段。结晶母液自流到中间槽，另一半废电解液、阳极泥车间滤液也泵送到中间槽，3种混合液先经精密过滤滤去杂质颗粒后，溶液送一二段旋流电积脱铜。旋流电积采用钛涂层作为阳极，不锈钢作为阴极。旋流电解总共四个阶段：

旋流电解一段：由2个模块组成，每个模块含120支8英寸旋流电解装置，两个模块间采用并联运行，将电解液中的铜离子浓度从40.31g/L降低到15g/L，稳定运行时的电解液铜离子浓度大约维持在15g/L左右，电流密度为650A/m2，阴极电流效率为92%以上，产出符合要求的产品阴极铜。

旋流电解二段：由2个模块组成，每个模块含72支8英寸旋流电解装置，将电解液中的铜离子浓度从15g/L降低到6g/L，稳定运行时的电解液铜离子浓度大约维持在6g/L左右，电流密度为410A/m2，阴极电流效率为88%以上，产出符合要求的产品阴极铜。

旋流电解三段：由1个模块组成，含72支8英寸旋流电解装置，将电解液中的铜离子浓度从6g/L降低到2g/L，稳定运行时的电解液铜离子浓度大约维持在2g/L左右，电流密度为340A/m2，阴极电流效率为85%以上，产出粗铜返回转炉吹炼。

旋流电解四段：由1个模块组成，含72支8英寸旋流电解装置，采用并联运行，将电解液中的铜离子浓度从2g/L降低到0.2g/L，稳定运行时的电解液铜离子浓度大约维持在0.1-0.3g/L左右，电流密度为700~760A/m2，阴极电流效率为28%以上，产生黑铜，送转炉吹炼。

脱铜后液经真空蒸发后进行水冷结晶。硫酸镍结晶后液经离心机固液分离后得到粗硫酸镍，结晶母液黑酸返回阴极电解车间。

（6）渣选车间

渣选车间处理吹炼渣。转炉炉渣的最大块度为200mm（个别大块由人工碎至200mm），经一段颚式破碎机开路破碎，其产品粒度为0~80mm；破碎产品进入半自磨机，排矿经过直线振动筛进行筛分，筛上物料经带式输送机返回半自磨机再磨；筛下物料经一段、二段旋流器分级，溢流（-0.043mm占85%）进入浮选系统；两段旋流器的沉砂返回溢流型球磨机再磨，形成闭路循环。

浮选工段流程采用二粗、二扫、二精的浮选流程，最终产品为渣精矿和选矿尾渣。

脱水流程，渣精矿和选矿尾渣分别经浓密机脱水和过滤两段脱水作业，得到渣精矿滤饼（含水14%）和选矿尾渣滤饼（含水14%）。

渣选厂最终产出渣精矿和选矿尾渣，渣精矿返回熔炼炉配料，选矿尾渣外售。

### 1.3.2 产品及产量

2020年，吉林紫金主要产品及产量见表1-3。

表1-3  吉林紫金2020年产品及产量情况

| 序号 | 产品名称 | 年产量（t/a） | 精矿处理量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阴极铜 | 126048.15 | 513725.29 |
| 2 | 硫酸 | 404885.66 |  |
| 3 | 阳极泥（湿量） | 875.636 |  |
| 4 | 硫酸铜 | 0 |  |
| 5 | 硫酸镍 | 162.86 |  |

# 2 污染防治设施的建设和运行情况

## 2.1 废气污染防治设施

（1）渣选矿车间含粉尘废气

渣选矿车间颚式破碎机进、出料口，皮带机转运站有粉尘产生，经2台布袋除尘器和1台滤筒除尘器处理后，通过1根15m、2根18m高排气筒排放。

（2）锅炉烟气

吉林紫金设2台低压燃气锅炉，采用天然气为燃料，作为余热发电系统检修时的备用锅炉，烟气未经处理，由12m高排气筒高空排放。

（3）熔炼厂配料工段含粉尘废气

熔炼厂配料工段含粉尘废气经三套布袋除尘系统处理后，经18m高排气筒排放。

（4）电解车间废气

电解车间废气主要是电解脱铜过程中产生的硫酸雾，硫酸雾经5套净化处理装置处理后，分别通过15m高排气筒排放，主要污染因子为硫酸雾。

（5）熔炼厂烟气

①熔炼炉、贫化电炉烟气、吹炼炉烟气

熔炼炉烟尘、转炉吹炼烟尘进入余热锅炉后重尘首先沉降，余热锅炉排出的烟气再经电除尘器进一步除尘后，含尘浓度降至200mg/Nm3以下，烟气经高温排烟机送硫酸车间制酸。

贫化炉烟气并入熔炼电除尘除尘后，与熔炼烟气一并进入制酸系统。

②环境集烟系统

2020年熔炼厂在三台转炉炉口现有9个集烟罩上方加设1个整体集烟罩，6个集烟管路（每台转炉设置2个集烟管路），侧吹炉三个下料口加设1个集烟罩，干渣包子房加设1个集烟罩，放铜包子房加设1个集烟罩。收集烟气引入新建的喷淋塔（一级高效洗涤器）+脱硫吸收组合塔（氢氧化钠脱硫吸收+湿式电除尘）。处理后的烟气经新建高60m，直径3m烟囱排放。从而确保熔炼车间室内环境空气有所改善，变无组织排放为有组织排放。

现有环集系统其他10个集烟罩（熔炼车间熔炼炉铜锍放出口及溜槽设1个集烟罩、电炉铜锍放出口及溜槽设2个集烟罩、电炉出渣口设1个集烟罩、包子房设1个集烟罩、包壳区设1个集烟罩、阳极炉炉口设2个集烟罩、侧吹炉设 个事故排烟集烟罩、铸渣机头部设1个集烟罩）收集烟气以及现有的制酸尾气、阳极炉烟气仍经现有活性焦干法脱硫装置+喷淋装置处理，处理后经现有高120m,直径3m烟囱排放。

③阳极炉烟气

阳极炉烟气经余热锅炉回收余热产生蒸汽，经板式冷却器后，进入袋式除尘器进行净化，净化后的烟气由排气风机送活性焦脱硫除尘系统和碱液喷淋系统处理，通过120m烟囱排放。

（6）制酸尾气

吸收塔制酸尾气需要进入活性焦脱硫除尘系统和碱液喷淋系统净化后，经120m烟囱排放。

（7）白烟尘包装间、污水处理车间、化验室、质检室粉尘

白烟尘包装车间尘废气经两套布袋除尘系统处理收集后回收利用。污水处理车间、化验室和质检室粉尘经滤筒除尘器处理后经排气筒排放。

（8）制酸厂硫化砷车间产生的硫化氢

制酸厂硫化沉砷车间设有2台工艺除害塔（1开1备）和1台环集除害塔，用来处理硫化沉砷车间产生的硫化氢气体，共用一个排气筒，排气筒高度为15m，内径0.8m。其中硫化车间内设1台套环境收集系统，对沉砷车间有硫化氢溢出的地方进行封堵和收集，通过管网将沉砷车间硫化氢气体抽至新增环集除害塔内，反应产生的硫化钠经泵输送到硫化反应槽回用，处理合格的气体经共用排气筒排入大气。

（9）化验室酸性气体

化验室酸性气体经酸气净化器净化后，通过排气筒排放。

吉林紫金废气污染防治措施见表2-1。

表2-1  废气污染防治设施一览表

| 有组织排放口编号 | 治理设施名称 | 产生废气设施或工序 | 主要污染物 | 废气污染防治设施 |  |  |  | 排气筒高度（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 处理工艺 | 运行时间（h/a） | 生产设施运行时间（h） | 同步运转率（%） |  |
| DA001 | 选矿厂1号布袋除尘器 | 选矿厂 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 2371.62 | 2371.62 | 100 | 15 |
| DA002 | 选矿厂2号布袋除尘器 | 选矿厂 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 2371.62 | 2371.62 | 100 | 18 |
| DA003 | 1号低压燃气锅炉 | 动力厂 | 氮氧化物 | / | 643.17 | 643.17 | 100 | 12 |
|  |  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 林格曼黑度 |  |  |  |  |  |
| DA004 | 原料1号布袋除尘器 | 熔炼厂 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 8215.71 | 8215.71 | 100 | 18 |
| DA005 | 原料2号布袋除尘器 | 熔炼厂 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 8168.04 | 8168.04 | 100 | 18 |
| DA006 | 电解4号酸雾净化塔 | 电解厂 | 硫酸雾 | 碱液吸收 | 8784 | 8784 | 100 | 15 |
| DA007 | 电解5号酸雾净化塔 | 电解厂 | 硫酸雾 | 碱液吸收 | 8783.25 | 8783.25 | 100 | 15 |
| DA008 | 电解2号酸雾净化塔 | 电解厂 | 硫酸雾 | 碱液吸收 | 8778.92 | 8778.92 | 100 | 15 |
| DA009 | 电解1号酸雾净化塔 | 电解厂 | 硫酸雾 | 碱液吸收 | 8784 | 8784 | 100 | 15 |
| DA010 | 原料3号布袋除尘器 | 熔炼厂 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 8168.04 | 8168.04 | 100 | 18 |
| DA011 | 电解3号酸雾净化塔 | 电解厂 | 硫酸雾 | 碱液吸收 | 8784 | 8784 | 100 | 15 |
| DA012 | 活性焦布袋除尘器 | 制酸厂 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 8251 | 8251 | 100 | 18 |
| DA013 | 活性焦脱硫系统出口 | 制酸厂 | 氟化物 | 活性焦脱硫 | 8251 | 8251 | 100 | 120 |
|  |  |  | 硫酸雾 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 砷及其化合物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 铅及其化合物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 汞及其化合物 |  |  |  |  |  |
| DA014 | 侧吹炉转炉微孔陶瓷除尘器 | 熔炼厂 | 颗粒物 | 微孔陶瓷除尘 | 0 | 0 | / | 19.5 |
| DA015 | 2号低压燃气锅炉 | 动力厂 | 氮氧化物 | / | 87.47 | 87.47 | 100 | 12 |
|  |  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 林格曼黑度 |  |  |  |  |  |
| DA016 | 选矿厂滤筒除尘器 | 选矿厂 | 颗粒物 | 滤筒除尘 | 2371.72 | 2371.72 | 100 | 18 |
| DA017 | 质检室滤筒除尘器 | 质检室 | 颗粒物 | 滤筒除尘 | 871.32 | 871.32 | 100 | 15 |
| DA018 | 白烟尘包装间1号布袋除尘器 | 熔炼厂 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 317 | 317 | 100 | 15 |
|  |  |  | 铅及其化合物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 砷及其化合物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 汞及其化合物 |  |  |  |  |  |
| DA019 | 白烟尘包装间2号布袋除尘器 | 熔炼厂 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 11.5 | 11.5 | 100 | 15 |
|  |  |  | 铅及其化合物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 砷及其化合物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 汞及其化合物 |  |  |  |  |  |
| DA020 | 转炉微孔陶瓷除尘器 | 熔炼厂 | 颗粒物 | 微孔陶瓷除尘 | 340.1 | 340.1 | 100 | 36 |
| DA021 | 硫化氢除害塔 | 制酸厂 | 硫化氢 | 碱液吸收 | 8346 | 8346 | 100 | 15 |
| DA022 | 污水处理车间滤筒除尘器 | 制酸厂 | 颗粒物 | 滤筒除尘 | 1279.77 | 1279.77 | 100 | 15 |
| DA023 | 化验室滤筒除尘器 | 化验室 | 颗粒物 | 滤筒除尘 | 4022.85 | 4022.85 | 100 | 20 |
| DA024 | 化验室1号酸气净化器 | 化验室 | 硫酸雾 | 碱液吸收 | 2619.95 | 2619.95 | 100 | 18 |
| DA025 | 化验室2号酸气净化器 | 化验室 | 硫酸雾 | 碱液吸收 | 1640.58 | 1640.58 | 100 | 18 |
| DA026 | 化验室3号酸气净化器 | 化验室 | 硫酸雾 | 碱液吸收 | 1528.37 | 1528.37 | 100 | 18 |
| DA027 | 化验室4号酸气净化器 | 化验室 | 硫酸雾 | 碱液吸收 | 108.09 | 108.09 | 100 | 18 |
| DA028 | 化验室5号酸气净化器 | 化验室 | 硫酸雾 | 碱液吸收 | 840.75 | 840.75 | 100 | 18 |
| DA029 | 高效洗涤脱硫系统出口 | 熔炼厂 | 颗粒物 | 碱液吸收 湿式电除尘 | 4416 | 4416 | 100 | 60 |
|  |  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 硫酸雾 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 铅及其化合物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 砷及其化合物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 汞及其化合物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氟化物 |  |  |  |  |  |

## 2.2 废水污染防治设施

吉林紫金产生的废水主要为生产废水、外排废水及初期雨水。

（1）生产废水

生产废水主要包括酸性废水主要来自制酸车间及电解车间及2020年新增喷淋塔、氢氧化钠脱硫废水和湿式电除尘废水。

酸性废水中主要污染物为总砷等，酸性废水排至厂区酸性废水处理站，处理后废水用于制酸系统中的净化工序，污酸污水处理工序制样、配药及熔炼厂的水淬渣冷却，不外排。

2020年新增喷淋塔、氢氧化钠脱硫废水和湿式电除尘废水，此部分废水进入酸性废水处理站新建的“石灰中和+铁盐+氧化反应”处理系统进行处理，此新建废水处理系统单建收集、处理、排放管线及设备，并利用酸性废水处理站现有部分闲置池体、设备进行改造，不与酸性废水处理站现有酸性废水收集、处理、回用管线及设备、池体混用。

（2）外排废水

外排废水主要包括动力厂循环冷却排污水、制氧站循环冷却排污水、制酸循环冷却排污水和给水净化站浊水、软水站树脂再生废水、浓盐水、锅炉排污水以及生活污水，经市政下水管网进入珲春市边疆污水处理有限公司，处理达标后排入珲春河。

2020年喷淋塔、氢氧化钠脱硫废水和湿式电除尘废水经新投运的“石灰中和+铁盐+氧化反应”处理系统处理后在酸性废水处理站外接入厂区现有外排废水管线，与厂区现有外排废水，一起经市政下水管网进入珲春市边疆污水处理有限公司。

（3）初期雨水

初期雨水经厂内综合污水处理站处理后回用于生产工序。

吉林紫金主要废水污染防治设施情况见表2-2。

## 2.3 固体废物污染防治措施

吉林紫金产生的一般工业固体废物主要为水淬渣、渣选尾矿渣、中和渣和石膏渣；产生的危险废物主要为铅滤饼、铜砷滤饼、白烟尘、废催化剂以及废机油和废机油桶；此外还有职工产生的生活垃圾。

2020年度，吉林紫金产生的水淬渣小部分自行综合利用，大部分外售吉林静扬工贸有限公司进行综合利用；渣选尾矿渣、中和渣、石膏渣外售吉林静扬工贸有限公司进行综合利用；砷滤饼委托林西金易来砷业有限公司进行处置；白烟尘委托林西县富强金属有限公司处置；废机油和废机油桶委托长春市金旺石油化工有限公司处置；废催化剂委托河南省宏升金属材料有限公司处置；铅滤饼未处置。

表2-2  废水污染防治设施一览表

| 序号 | 废水类别 | 主要污染物 种类 | 排放去向 | 污染治理设施名称 | 废水污染防治设施 |  |  |  | 污染治理设施其他信息 | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 处理工艺 | 运行时间（h/a） | 主体工程运行时间（h） | 同步运转率（%） |  |  |  |
| 1 | 初期雨水 | 总铅，总砷，总汞，总镉，总镍，总钴 | 排至厂内综合污水处理站 | 生产废水治理设施 | 电化学法 | 1536 | / | / | / | 设施或车间废水排放口 | 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，处理后回用于生产系统。 |
| 2 | 酸性废水 | 总镉，总铅，总镍，总砷，总汞，总钴 | 排至厂内综合污水处理站 | 生产废水治理设施 | 石灰石中和法，电化学法，硫化法 | 8400 | 8400 |  | 制酸厂污酸及电解厂含酸废水 | 设施或车间废水排放口 | 连续排放，流量稳定，回用于生产系统。 |
| 3 | 脱硫废水和除尘废水 | 总砷、总铅、总汞、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、氟化物、总镉、总钴、总镍 | 排至“石灰中和+铁盐+氧化反应”处理系统 | 生产废水治理设施 | 石灰石中和法，氧化法、絮凝沉淀、生物制剂除砷 | 4416 | 4416 |  | 喷淋塔、氢氧化钠脱硫废水和湿式电除尘废水 | 设施或车间废水排放口 | 间断排放，排放期间流量稳定，排入珲春市边疆污水处理有限公司。 |
| 4 | 制氧站循环排污水、给水净化站浊水、动力厂循环水站排污水、软水站浓盐水、制酸厂循环排污水、生活污水 | 化学需氧量，氨氮（NH3-N),pH值，悬浮物，五日生化需氧量 | 进入城市污水处理厂 | / | / | 8784 | 8784 | 100 | / | 主要排放口 | 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，制氧站循环排污水部分回用，部分排入珲春市边疆污水处理有限公司。 |

# 3 污染物排放情况

## 3.1污染物达标排放情况

### 3.1.1 废气污染物达标排放情况

吉林紫金产生的废气主要为工艺废气和锅炉烟气，工艺废气污染物中SO2、颗粒物、砷及其化合物、铅及其化合物、氟化物、汞及其化合物、硫酸雾执行《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）表5标准要求；NOx参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准；硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）。

根据吉林省华航环境检测有限公司出具的检测报告（自行监测），2020年度吉林紫金各类废气排放情况见表3-1。

表3-1  吉林紫金废气排放情况

| 编号 | 监测位置 | 监测项目 | 排放浓度（mg/m3） | 排放标准（mg/m3） | 是否达标 | 排放口数量（个） | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | 选矿厂1号布袋除尘器 | 颗粒物 | 4.6~6.7 | 80 | 达标 | 1 | 连续排放 |
| DA002 | 选矿厂2号布袋除尘器 | 颗粒物 | 3.5~7.1 | 80 | 达标 | 1 |  |
| DA004 | 原料1号布袋除尘器 | 颗粒物 | 14~17.7 | 80 | 达标 | 1 |  |
| DA005 | 原料2号布袋除尘器 | 颗粒物 | 3.4~8.9 | 80 | 达标 | 1 |  |
| DA006 | 电解4号酸雾净化塔 | 硫酸雾 | 6.41~7.69 | 40 | 达标 | 1 |  |
| DA007 | 电解5号酸雾净化塔 | 硫酸雾 | 7.11~9.83 | 40 | 达标 | 1 |  |
| DA008 | 电解2号酸雾净化塔 | 硫酸雾 | 8.47~10.5 | 40 | 达标 | 1 |  |
| DA009 | 电解1号酸雾净化塔 | 硫酸雾 | 9.49~11.8 | 40 | 达标 | 1 |  |
| DA010 | 原料3号布袋除尘器 | 颗粒物 | 9.9~15.9 | 80 | 达标 | 1 |  |
| DA011 | 电解3号酸雾净化塔 | 硫酸雾 | 6.82~10.5 | 40 | 达标 | 1 |  |
| DA012 | 活性焦布袋除尘器 | 颗粒物 | 3.6~7.4 | 80 | 达标 | 1 |  |
| DA013 | 活性焦脱硫系统出口 | 颗粒物 | 5.14~35.96 | 80 | 达标 | 1 |  |
|  |  | 二氧化硫 | 64.84~215.92 | 400 | 达标 |  |  |
|  |  | 氮氧化物 | 1.88~16.39 | 240 | 达标 |  |  |
|  |  | 氟化物 | 0.149~0.636 | 3.0 | 达标 |  |  |
|  |  | 硫酸雾 | 5.51~23.1 | 40 | 达标 |  |  |
|  |  | 砷及其化合物 | 0.108~0.204 | 0.4 | 达标 |  |  |
|  |  | 铅及其化合物 | 0.146~0.351 | 0.7 | 达标 |  |  |
|  |  | 汞及其化合物 | 0.0025L~0.005 | 0.012 | 达标 |  |  |
| DA014 | 侧吹炉微孔陶瓷除尘器 | 颗粒物 | 0 | 80 | / | 1 |  |
| DA003 | 1号低压燃气锅炉 | 颗粒物 | 2.6~3.1 | 30 | 达标 | 1 | 间歇排放 |
|  |  | SO2 | 3L | 100 | 达标 |  |  |
|  |  | NOx | 97~100 | 400 | 达标 |  |  |
| DA015 | 2号低压燃气锅炉 | 颗粒物 | 4.3~5.3 | 30 | 达标 | 1 |  |
|  |  | SO2 | 3L | 100 | 达标 |  |  |
|  |  | NOx | 100~114 | 400 | 达标 |  |  |
| DA016 | 选矿厂滤筒除尘器 | 颗粒物 | 3.9~5.9 | 80 | 达标 | 1 | 连续排放 |
| DA017 | 质检室滤筒除尘器 | 颗粒物 | 2.2~4.7 | 80 | 达标 | 1 |  |
| DA018 | 白烟尘包装间1号布袋除尘器 | 颗粒物 | 2.0~6.1 | 80 | 达标 | 1 |  |
|  |  | 铅及其化合物 | 0.015~0.028 | 0.7 | 达标 |  |  |
|  |  | 砷及其化合物 | 0.017~0.030 | 0.4 | 达标 |  |  |
|  |  | 汞及其化合物 | 0.0025L~0.0027 | 0.012 | 达标 |  |  |
| DA019 | 白烟尘包装间2号布袋除尘器 | 颗粒物 | 1.7~7.3 | 80 | 达标 | 1 |  |
|  |  | 铅及其化合物 | 0.019~0.027 | 0.7 | 达标 |  |  |
|  |  | 砷及其化合物 | 0.013~0.019 | 0.4 | 达标 |  |  |
|  |  | 汞及其化合物 | 0.0025L~0.0031 | 0.012 | 达标 |  |  |
| DA020 | 转炉微孔陶瓷除尘器 | 颗粒物 | 34.7~57.2 | 80 | 达标 | 1 |  |
| DA021 | 硫化氢除害塔 | 硫化氢 | 1.25~2.49 | / | 达标 | 1 |  |
| DA022 | 污水处理车间滤筒除尘器 | 颗粒物 | 5.9~16.2 | 80 | 达标 | 1 |  |
| DA023 | 化验室滤筒除尘器 | 颗粒物 | 3.1~5.0 | 80 | 达标 | 1 |  |
| DA024 | 化验室1号酸气净化器 | 硫酸雾 | 1.74~2.47 | 40 | 达标 | 1 |  |
| DA025 | 化验室2号酸气净化器 | 硫酸雾 | 2.04~2.8 | 40 | 达标 | 1 |  |
| DA026 | 化验室3号酸气净化器 | 硫酸雾 | 4.54~5.95 | 40 | 达标 | 1 |  |
| DA027 | 化验室4号酸气净化器 | 硫酸雾 | 2.87~3.57 | 40 | 达标 | 1 |  |
| DA028 | 化验室5号酸气净化器 | 硫酸雾 | 3.17~4.21 | 40 | 达标 | 1 |  |
| DA029 | 高效洗涤脱硫系统出口 | 颗粒物 | 1.38~7.27 | 80 | 达标 | 1 |  |
|  |  | 二氧化硫 | 11.68~51.24 | 400 | 达标 |  |  |
|  |  | 氮氧化物 | 0.2~0.96 | 240 | 达标 |  |  |
|  |  | 氟化物 | 0.496~0.574 | 3.0 | 达标 |  |  |
|  |  | 硫酸雾 | 20.6~25.4 | 40 | 达标 |  |  |
|  |  | 砷及其化合物 | 0.068~0.200 | 0.4 | 达标 |  |  |
|  |  | 铅及其化合物 | 0.100~0.246 | 0.7 | 达标 |  |  |
|  |  | 汞及其化合物 | 0.0025L~0.0047 | 0.012 | 达标 |  |  |
| / | 上风向1 | 二氧化硫 | 0.008~0.031 | 0.5 | 达标 |  | 无组织排放 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.38~0.52 | 4.0 | 达标 |  |  |
|  |  | 氟化物 | 0.00432~0.00645 | 0.02 | 达标 |  |  |
|  |  | 汞及其化合物 | 6.6×10-6L | 0.0012 | 达标 |  |  |
|  |  | 颗粒物 | 0.115~0.145 | 1.0 | 达标 |  |  |
|  |  | 硫化氢 | 0.001L | 0.06 | 达标 |  |  |
|  |  | 硫酸雾 | 0.028~0.056 | 0.3 | 达标 |  |  |
|  |  | 氯化氢 | 0.02L | 0.15 | 达标 |  |  |
|  |  | 氯气 | 0.015L | 0.02 | 达标 |  |  |
|  |  | 铅及其化合物 | 0.005L | 0.006 | 达标 |  |  |
|  |  | 砷及其化合物 | 0.004L | 0.01 | 达标 |  |  |
| / | 下风向2 | 二氧化硫 | 0.016~0.042 | 0.5 | 达标 |  | 无组织排放 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.49~0.66 | 4.0 | 达标 |  |  |
|  |  | 氟化物 | 0.00551~0.00725 | 0.02 | 达标 |  |  |
|  |  | 汞及其化合物 | 6.6×10-6L | 0.0012 | 达标 |  |  |
|  |  | 颗粒物 | 0.186~0.292 | 1.0 | 达标 |  |  |
|  |  | 硫化氢 | 0.002~0.007 | 0.06 | 达标 |  |  |
|  |  | 硫酸雾 | 0.035~0.083 | 0.3 | 达标 |  |  |
|  |  | 氯化氢 | 0.02L | 0.15 | 达标 |  |  |
|  |  | 氯气 | 0.015L | 0.02 | 达标 |  |  |
|  |  | 铅及其化合物 | 0.005L | 0.006 | 达标 |  |  |
|  |  | 砷及其化合物 | 0.004L | 0.01 | 达标 |  |  |
| / | 下风向3 | 二氧化硫 | 0.018~0.048 | 0.5 | 达标 |  | 无组织排放 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.52~0.67 | 4.0 | 达标 |  |  |
|  |  | 氟化物 | 0.00534~0.00758 | 0.02 | 达标 |  |  |
|  |  | 汞及其化合物 | 6.6×10-6L | 0.0012 | 达标 |  |  |
|  |  | 颗粒物 | 0.194~0.325 | 1.0 | 达标 |  |  |
|  |  | 硫化氢 | 0.004~0.020 | 0.06 | 达标 |  |  |
|  |  | 硫酸雾 | 0.032~0.072 | 0.3 | 达标 |  |  |
|  |  | 氯化氢 | 0.02L | 0.15 | 达标 |  |  |
|  |  | 氯气 | 0.015L | 0.02 | 达标 |  |  |
|  |  | 铅及其化合物 | 0.005L | 0.006 | 达标 |  |  |
|  |  | 砷及其化合物 | 0.004L | 0.01 | 达标 |  |  |
| / | 下风向4 | 二氧化硫 | 0.019~0.039 | 0.5 | 达标 |  | 无组织排放 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.51~0.61 | 4.0 | 达标 |  |  |
|  |  | 氟化物 | 0.00585~0.00728 | 0.02 | 达标 |  |  |
|  |  | 汞及其化合物 | 6.6×10-6L | 0.0012 | 达标 |  |  |
|  |  | 颗粒物 | 0.205~0.285 | 1.0 | 达标 |  |  |
|  |  | 硫化氢 | 0.002~0.006 | 0.06 | 达标 |  |  |
|  |  | 硫酸雾 | 0.043~0.077 | 0.3 | 达标 |  |  |
|  |  | 氯化氢 | 0.02L | 0.15 | 达标 |  |  |
|  |  | 氯气 | 0.015L | 0.02 | 达标 |  |  |
|  |  | 铅及其化合物 | 0.005L | 0.006 | 达标 |  |  |
|  |  | 砷及其化合物 | 0.004L | 0.01 | 达标 |  |  |

2020年吉林紫金废气未发生超标准排放情况。

### 3.1.2 废水污染物达标排放情况

制酸车间及电解车间酸性废水排至厂区污水处理站，处理后废水执行《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）表2中生产车间或设施废水排放口标准限值要求，用于制酸系统中的净化工序，污酸污水处理工序制样、配药及熔炼厂的水淬渣冷却，不外排。

厂区外排废水主要包括动力厂循环冷却排污水、制氧站循环冷却排污水、制酸循环冷却排污水、给水净化站浊水和软水站浓盐水、锅炉排污水、新建喷淋塔、氢氧化钠脱硫废水和湿式电除尘废水以及生活污水，经市政下水管网进入珲春市边疆污水处理有限公司，处理达标后排入珲春河。厂区外排废水执行《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）表2（含生产车间或设施废水排放口标准限值要求）及珲春市污水处理厂进水指标要求。

根据吉林省华航环境检测有限公司出具的检测报告，2020年度吉林紫金废水排放情况见表3-2。

表3-2  废水排放情况          单位：mg/L（pH除外）

| 排放口位置 | 污染因子 | 监测值范围 | 标准限值 | 是否达标 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 脱硫废水车间排放口 | 钴 | 0.009L | 1.0 | 是 | 连续排放 |
|  | 总镉 | 0.05L~0.08 | 0.1 | 是 |  |
|  | 总汞 | 0.00002L | 0.05 | 是 |  |
|  | 总镍 | 0.05L~0.42 | 0.5 | 是 |  |
|  | 总铅 | 0.01L~0.27 | 0.5 | 是 |  |
|  | 总砷 | 0.007L~0.058 | 0.5 | 是 |  |
| 污水总排口 | pH | 6.30~7.18 | 6~9 | 是 | 连续排放 |
|  | 氨氮 | 1.45~15.0 | 20 | 是 |  |
|  | COD | 18~98 | 200 | 是 |  |
|  | BOD5 | 7.3~23.0 | 200 | 是 |  |
|  | 总汞 | 0.00002L~0.0007 | 0.05 | 是 |  |
|  | 总铅 | 0.01L~0.10 | 0.5 | 是 |  |
|  | 总砷 | 0.007L~0.048 | 0.5 | 是 |  |
|  | 总镉 | 0.05L | 0.1 | 是 |  |
|  | 氟化物 | 0.05L~0.40 | 15 | 是 |  |
|  | 石油类 | 0.06L~1.36 | 15 | 是 |  |
|  | 硫化物 | 0.02L | 1.0 | 是 |  |
|  | 悬浮物 | 12~30 | 140 | 是 |  |
|  | 总氮 | 5.52~6.56 | 40 | 是 |  |
|  | 总磷 | 0.07~0.26 | 2.0 | 是 |  |
|  | 总钴 | 0.009L | 1.0 | 是 |  |
|  | 总锌 | 0.05L~0.52 | 4.0 | 是 |  |
|  | 总镍 | 0.05L~0.26 | 0.5 | 是 |  |
|  | 总铜 | 0.05L~0.40 | 1.0 | 是 |  |

2020年吉林紫金废水未发生超标准排放情况。

### 3.1.3 厂界噪声达标情况

吉林紫金于2020年共开展了4次厂界噪声监测，监测结果表明，吉林紫金厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。吉林紫金厂界噪声达标情况见表3-3。

表3-3  厂界噪声达标情况

| 序号 | 监测点位置 | 监测时间 | 监测值范围 | 标准限值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北厂界外 | 昼间 | 52.2~59.3 | 65 | 是 |
|  |  | 夜间 | 43.1~45.3 | 55 | 是 |
| 2 | 东厂界外 | 昼间 | 57.3~59.8 | 65 | 是 |
|  |  | 夜间 | 44.7~49.1 | 55 | 是 |
| 3 | 南厂界外 | 昼间 | 50.2~52.8 | 65 | 是 |
|  |  | 夜间 | 43.4~44.2 | 55 | 是 |
| 4 | 西厂界外 | 昼间 | 51.4~58.7 | 65 | 是 |
|  |  | 夜间 | 42.7~47.1 | 55 | 是 |

## 3.2污染物排放量许可情况

### 3.2.1 废气污染物许可排放情况

吉林紫金外排废气严格执行总量控制和浓度控制要求，根据2020年度相关统计数据，2020年各项污染物排放总量满足排污许可证许可排放量要求。2020年吉林紫金废气未发生超总量排放情况。

表3-4  废气污染物排放总量

| 序号 | 污染物种类 | 实际排放量（t/a） | 许可排放量（t/a） | 是否满足排污许可证要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 41.56237 | 160.01 | 是 |
| 2 | 二氧化硫 | 295.3075 | 570 | 是 |
| 3 | 氮氧化物 | 15.78354 | 130.44 | 是 |
| 4 | 砷及其化合物 | 0.47907 | 1.00577 | 是 |
| 5 | 铅及其化合物 | 0.73212 | 1.76011 | 是 |
| 6 | 汞及其化合物 | 0.01066 | 0.03018 | 是 |
| 7 | 硫酸雾 | 62.54854 | 100.577 | 是 |
| 8 | 氟化物 | 1.67355 | 7.543 | 是 |

### 3.2.2 废水污染物许可排放情况

吉林紫金外排废水严格执行总量控制和浓度控制要求，根据2020年度相关统计数据，2020年各项污染物排放总量满足排污许可证许可排放量要求。

2020年吉林紫金废水未发生超总量排放情况。

表3-5  废水污染物排放总量

| 序号 | 污染物种类 | 实际排放量（t/a） | 许可排放量（t/a） | 是否满足排污许可证要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨氮 | 1.277515 | 4.380000 | 是 |
| 2 | 化学需氧量 | 20.922314 | 32.840000 | 是 |
| 3 | 总镉 | 0 | 0.030478 | 是 |
| 4 | 总汞 | 0 | 0.015239 | 是 |
| 5 | 总铅 | 0 | 0.152390 | 是 |
| 6 | 总砷 | 0.000263 | 0.152390 | 是 |

## 3.3 固体废物排放情况

吉林紫金2020年度各类固体废物处理、处置情况详见表3-6。

表3-6  吉林紫金2020年各类固体废物排放情况

| 类别 | 名称 | 2019年结存量（t） | 2020年产生量（t） | 2020年处置量（t） | 自行综合利用量（t） | 2020年结存量（t） | 处置去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险废物 | 砷滤饼 | 104.058 | 793.535 | 712.86 | 0 | 184.733 | 林西金易来砷业有限公司 |
|  | 白烟尘 | 82.7025 | 3747.6465 | 3482.8 | 0 | 347.549 | 林西县富强金属有限公司 |
|  | 铅滤饼 | 20.169 | 24.722 | 0 | 0 | 44.891 | / |
|  | 废催化剂 | 22.54 | 17.769 | 32.46 | 0 | 7.849 | 河南省宏升金属材料有限公司 |
|  | 废机油 | 1.92 | 4.3 | 4.88 | 0 | 1.34 | 长春市金旺石油化工有限公司 |
|  | 废油桶 | 0.323 | 0.91 | 1.1 | 0 | 0.133 |  |
|  | 软水树脂再生废树脂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 一般固体废物 | 水淬渣 | 21667.88 | 363061.35 | 296954.5 | 77268.39 | 10506.343 | 吉林静扬工贸有限公司 |
|  | 尾矿渣 | 2228.6 | 128031.74 | 129102.2 | 0 | 1158.14 |  |
|  | 中和渣 | 1306.16 | 15666.26 | 15878.98 | 0 | 1093.44 |  |
|  | 石膏渣 | 0 | 2412.8 | 2372.8 | 0 | 40 |  |
| 生活垃圾 |  | / | 112.6 | 112.6 | 0 | 0 | 委托珲春边境经济合作区市政设施管理处填埋处置 |

## 3.4 企业自行监测方案

吉林紫金每年制定详细的自行监测计划。由公司委托有资质的监测单位统一进行废气、废水、噪声监测，2020年委托的监测单位为吉林省华航环境检测有限公司，监测执行情况见表3-7。

表3-7  企业自行监测方案

| 监测项目 | 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水总排放口（生活污水排放口） | 流量、pH值、化学需氧量、氨氮 | 自动监测 |
|  |  | 总铅、总砷、总镉、总汞 | 日 |
|  |  | 总锌、总铜、总镍、总钴 | 月 |
|  |  | 悬浮物、氟化物、石油类、硫化物、动植物油、阴离子表面活性剂 | 季度 |
|  |  | 流量、pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、五日生化需氧量 | 月 |
|  | 脱硫车间废水出口 | 总铅、总砷、总镉、总汞、总镍、总钴 | 月 |
|  | 雨水排放口 | pH值、化学需氧量、悬浮物、石油类 | 季度 |
| 废气 | 原料1-3号除尘器 | 颗粒物 | 季度 |
|  | 活性焦脱硫系统排气筒 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 自动监测 |
|  |  | 铅及其化合物、砷及其化合物、汞及其化合物 | 月 |
|  |  | 硫酸雾、氟化物 | 季度 |
|  | 高效洗涤脱硫系统排气筒 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 自动监测 |
|  |  | 铅及其化合物、砷及其化合物、汞及其化合物 | 月 |
|  |  | 硫酸雾、氟化物 | 季度 |
|  | 活性焦布袋除尘器 | 颗粒物 | 季度 |
|  | 化验室1台滤筒除尘器 | 颗粒物 | 季度 |
|  | 质量技术部1台滤筒除尘器 | 颗粒物 | 季度 |
|  | 选矿厂2台布袋除尘器、1台滤筒除尘器 | 颗粒物 | 季度 |
|  | 白烟尘包装间2台布袋除尘器 | 颗粒物、铅及其化合物、砷及其化合物、汞及其化合物 | 季度 |
|  | 转炉微孔陶瓷除尘器 | 颗粒物 | 季度 |
|  | 2台低压燃气锅炉 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、林格曼黑度 | 季度 |
|  | 污水处理车间滤筒除尘器 | 颗粒物 | 季度 |
|  | 硫化氢除害塔 | 硫化氢 | 季度 |
|  | 电解车间5台酸雾净化塔 | 硫酸雾 | 季度 |
|  | 化验室5台酸气净化器 | 硫酸雾 | 季度 |
| 无组织 | 厂界 | 二氧化硫、颗粒物、硫酸雾、氯气、氯化氢、氟化物、砷及其化合物、铅及其化合物、汞及其化合物、硫化氢、非甲烷总烃 | 季度 |
| 厂界噪声 | 四周厂界 | 等效A声级 | 季度 |
| 环境空气 | 吉林珲春东北虎国家级自然保护区、吉林紫金铜业有限公司、长城村、龙井村、电线村、支边村、太阳村 | 总悬浮颗粒物、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、铅、汞、砷、硫酸雾、氟化物 | 半年 |
| 地表水 | 厂址上有、珲春河大桥、三家子、西崴子 | pH值、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、氟化物、总铜、总锌、总砷、总汞、 总镉、六价铬、总铅、总镍、总钴、总锑、BOD5、石油类、硝酸盐、硫酸盐、硫化物、阴离子表面活性剂 | 季度 |
| 地下水 | 厂址上有、珲春河大桥、三家子、西崴子 | pH值、总硬度、氨氮、硝酸盐、硫酸盐、砷、铜、锌、镉、铁、锰、铅、汞、氟化物、总大肠菌群、耗氧量、氯化物、氰化物、六价铬、总镍、总钴 | 年 |
| 土壤 | 酸性废水处理站、电解车间、制酸厂、熔炼车间 | pH值、总镉、总汞、总砷、总铅、总铬、总铜、总镍、总锌、六价铬 | 年 |

# 4 环境管理情况

## 4.1 建设项目环境影响评价和“三同时”制度执行情况

珲春紫金矿业有限公司600t/d多金属复杂金精矿综合回收项目已于2011年9月20日取得吉林省环境保护厅的环评批复（吉环审字[2011]311号），未投入生产。为了使项目建设立足高起点、高效率、高水准，珲春紫金矿业有限公司于2012年成立全资子公司珲春多金属有限公司（先后更名为珲春紫金矿业多金属分公司、吉林紫金铜业有限公司）。为了进一步优化工艺指标、提升安全环保水平、提高自动化程度、实现节能减排、全面提高企业竞争力，吉林紫金铜业有限公司在多次调研的基础上决定对600t/d多金属复杂金精矿综合回收项目进行技术升级改造，通过优化设计及提升装备水平，技改扩建后，生产规模达到日处理1150t/d含铜复杂金精矿。

2013年10月，吉林省冶金研究院和吉林省环科环保技术有限公司编制完成了《珲春多金属有限公司多金属复杂金精矿综合回收技改项目环境影响报告书》。2013年10月23日，吉林省环保厅以吉环审字[2013]226号文批复该项目环评文件。2016年12月19日，吉林省环保厅以吉环审验字[2016]306号文批复项目竣工环保验收。

2017年，吉林紫金拟建设两项环保设施改造工程。吉林紫金委托吉林省环科环保技术有限公司编制完成了《吉林紫金铜业有限公司环保相关设备设施改造项目环境影响报告表》和《吉林紫金铜业有限公司烟气脱硫装置吸收塔改增效项目环境影响报告表》。

2017年4月19日，珲春市环境保护局以珲环建（表）字[2017]09号文批复烟气脱硫装置吸收塔改增效项目环评文件。2017年6月9日，珲春市环境保护局以珲环建（表）字[2017]14号文批复吉林紫金铜业有限公司环保相关设备设施改造项目环评文件，2017年12月22日两个项目通过竣工环境保护验收，2018年完成固体废物专项验收。

2018年吉林紫金委托中冶焦耐（大连）工程技术有限公司编制《吉林紫金铜业有限公司扩产改造项目环境影响报告书》，并于2018年12月25日取得了吉林省生态环境厅的环评批复（吉环审字[2018]76号），2019年2月18日该项目通过了该项目竣工环境保护验收。2019年6月14日该项目固体废物部分取得吉林省生态环境厅的验收批复（吉环函[2019]355号）。

2019年吉林紫金委托吉林省环科环保技术有限公司编制《吉林紫金铜业有限公司熔炼车间环集系统改造及硫化车间废气净化系统改造项目环境影响报告表》，并于2019年7月17日取得了珲春市环境保护局的环评批复（珲环建（表）字[2019]25号），2020年7月30日该项目通过了该项目竣工环境保护验收。2020年8月10日该项目固体废物部分取得延边州生态环境局珲春市分局的验收表。

吉林紫金环境影响评价和“三同时”制度执行情况见表4-1。

表4-1  环境影响评价和“三同时”制度执行情况

| 序号 | 建设项目名称 | 环境影响评价 |  |  | 竣工环境保护验收 |  |  | 运行状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 审批部门 | 批准文号 | 批准时间 | 审批部门 | 批准文号 | 批准时间 |  |
| 1 | 珲春紫金矿业有限公司600t/d多金属复杂金精矿综合回收项目 | 吉林省环境保护厅 | 吉环审字[2011]311号 | 2011.9.20 | / | / | / | 未运行 |
| 2 | 珲春多金属有限公司多金属复杂金精矿综合回收技改项目 | 吉林省春市环境厅 | 吉环审字[2013]226号 | 2013.10.23 | 吉林省环境保护厅 | 吉环审验字[2016]306号 | 2016.12.19 | 正常 |
| 3 | 吉林紫金铜业有限公司烟气脱硫装置吸收塔技改增效项目（更名为吉林紫金铜业有限公司年产2万吨发烟酸技改增效项目） | 珲春市环境保护局 | 珲环建（表）字[2017]09号 | 2017.4.19 | 2017年完成自主验收，2018年完成固废专项验收 |  |  | 正常 |
| 4 | 吉林紫金铜业有限公司环保相关设备设施改造项目 | 珲春市环境保护局 | 珲环建（表）字[2017]14号 | 2017.6.9 | 2017年完成自主验收，2018年完成固废专项验收 |  |  | 正常 |
| 5 | 吉林紫金铜业有限公司扩产改造项目 | 吉林省生态环境厅 | 吉环审字[2018]76号 | 2018.12.25 | 2019年完成自主验收，固体废物部分验收批复（吉环函[2019]355号） |  |  | 正常 |
| 6 | 吉林紫金铜业有限公司熔炼车间环集系统改造及硫化车间废气净化系统改造项目 | 珲春市环境保护局 | 珲环建（表）字[2019]25号 | 2019.7.17 | 2020年完成自主验收和固废专项验收（珲环验固2020 007号） |  |  | 正常 |

吉林紫金环境影响评价批复及竣工环保验收意见的落实情况见表4-2及表4-3。

表4-2  环境影响评价批复意见的落实情况

| 序号 | 建设项目名称 | 环评批复提出的环保要求 | 实际落实情况（未落实的说明原因） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 珲春多金属有限公司多金属复杂金精矿综合回收技改项目 | 1、贫化电炉、熔炼炉和吹炼炉烟气经回收余热后，通过高效除尘装置净化，进入制酸系统制酸。 | 贫化电炉、熔炼炉和吹炼炉烟气经回收余热后，通过电除尘装置净化，再进入制酸系统制酸。 |
|  |  | 2、采用封闭酸洗净化、两次转化和两次吸收工艺制取硫酸。制酸尾气经吸收装置处理，再经除沫和除雾后排放；集烟系统烟气经集气罩收集、高效脱硫除尘装置处理后排放；阳极炉烟气经余热锅炉回收余热，再经板式冷却器降温后，经高效脱硫除尘装置处理后排放。贫化电炉烟气、熔炼炉烟气、吹炼炉烟气、制酸尾气、阳极炉烟气、集烟系统烟气共用1座120米高烟囱排放；酸雾经净化塔（碱液）净化处理，通过15米高排气筒排放。各工序烟气经处理后，大气污染物排放达到《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）中表5排放标准要求，其中NOX排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。 | 本项目采用封闭酸洗净化、两次转化和两次吸收工艺制取硫酸。除尘后的制酸尾气烟气进入制酸系统，经净化、除雾、两转两吸、纤维除雾器后进入活性焦干法脱硫，通过120m高烟囱达标排放。熔炼包子房设1个集烟罩、3台转炉炉口设3个集烟罩、2台阳极炉炉口设2个集烟罩、铸渣机头部设1个集烟罩，对生产过程中少量溢出的SO2、烟尘通过集烟罩进行收集，送活性焦干法脱硫系统处理。阳极炉烟气经锅炉回收余热，进入板式烟气冷却器，再经布袋除尘器除尘，送活性焦干法脱硫处理。本项目新增3套酸雾处理系统。 项目验收监测结果表明，各工序烟气和酸雾处理后，污染物排放达到《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010），其中NOX排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。 |
|  |  | 3、破碎车间、皮带机转运站和石灰乳制备车间各产粉尘处设置集气罩，经高效除尘装置处理后，通过15米高排气筒排放，达到《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）中表5排放标准要求。 | 原料车间配置三套微孔陶瓷管除尘器，对各皮带下料点产生的扬尘进行收集，回收的粉尘返回配料。石灰乳处理系统配置2台滤筒除尘器以及1台石灰罐上滤筒除尘器收集石灰乳制备工段粉尘；渣选矿车间共配置三台除尘器，颚式破碎机进、出料口采用2台布袋除尘器除尘，皮带机转运站采用1台滤筒除尘器除尘。 项目验收监测结果表明，破碎车间、皮带机转运站和石灰乳制备车间粉尘处理设施出口废气达到《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）。 |
|  |  | 4、新建1台以天然气为燃料的20t/h燃气蒸汽锅炉，作为备用锅炉。锅炉烟气通过15米高烟囱排放，达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中全部区域II时段排放标准。 | 新建2台以天然气为燃料的10t/h燃气蒸汽锅炉，一用一备。锅炉烟气通过15米高烟囱排放。 项目验收监测结果表明，锅炉烟气达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）。 |
|  |  | 5、采取有效措施，严格控制无组织排放，确保大气污染物排放达到 《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）中表6排放标准要求。 | 验收监测结果表明，企业无组织排放废气达到《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）。 |
|  |  | 6、设备冷却系统排污水、地面冲洗水经冷却、沉淀处理后回用，不外排。循环水泵站定期排污水经沉淀后部分回用，剩余部分和软水站浓盐水、生活污水混合后，达到《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）中表2标准和珲春市污水处理厂进水指标要求，经市政下水管网进入珲春市污水处理厂处理达标排放。生产废水经厂区新建污水处理站处理，达到《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）中表2标准要求后全部回用，不外排。 | 设备冷却系统排污水、地面冲洗水经冷却、沉淀处理后回用，不外排。循环水泵站定期排污水经沉淀后部分回用，其余部分和软水站浓盐水、生活污水混合后一并排入珲春市污水处理厂。生产废水经厂区新建污水处理站处理后全部回用，不外排。 项目验收监测结果表明，外排废水水质达到珲春市污水处理厂进水指标要求。厂区污水处理站出口废水水质达到《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）。 |
|  |  | 7、采取有效措施防止地下水污染。厂区内储池进行防渗处理，阀门和输送管道采取防腐蚀、防渗漏措施，原料贮存区和贮渣场所采用防腐蚀、防渗漏措施，罐区和装置区采取防腐蚀、防渗漏和防有毒气体泄漏措施。 | 项目采取了有效的地下水污染防治措施，验收监测结果表明，5个地下水监测井的水质均达到了《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准。 |
|  |  | 8、本项目卫生防护距离为1000米，结合珲春合作区规划进一步优化厂区总平面布置，生产装置、储罐、高噪声源以及高风险设施要远离环境敏感区域，确保卫生防护距离内无居民、医院、学校等环境敏感建筑。落实卫生防护距离范围内的居民等环境敏感目标搬迁工作后，本项目方可投产。 | 本项目卫生防护距离为1000米，防护距离内的太阳村和电线村均已完成搬迁，卫生防护距离内无居民、医院、学校等环境敏感建筑。 |
|  |  | 9、选用低噪声设备。要采取消声、减振降噪措施，确保达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求，避免对周围环境产生不良影响。 | 项目采取了有效的消声、减震降噪措施。验收监测结果表明，厂界噪声监测值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |
|  |  | 10、污水处理站污泥、中和处理渣、工艺废渣、除尘器回收粉尘等均为危险废物，必须采用符合标准的容器贮存，送有危险废物处理经营许可证的单位回收处置，厂区临时贮存场地须按规范要求设计，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）等相关规定。生活垃圾送珲春市垃圾处理场处置。一般固体废物应最大限度综合利用，不能回收再利用的按国家相关规定妥善贮存和处置。 | 吉林紫金在生产过程中产生的各类固体废物均已按规范贮存、转移。公司要求各危废产生及贮存单位对危废的进出库登记台账，并随时抽查。2018年吉林紫金新建新建废机油库1座、粗硫酸镍库1座，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中要求建设用于贮存危险废物。 |
|  |  | 11、落实各项环境风险防范措施，建设完善的环境应急防控体系和设施。按照国家有关规定，罐区设置围堰（堤），采取防渗、防漏和防腐措施。设置足够容量的应急事故水池，建设有效防止泄露物质、消防水、污染雨水等扩散至外环境的收集、导流、拦截、降污等环境风险防范设施，防止非正常工况或事故状态下废气超标排放。制定环境应急预案，定期开展环境应急演练，防止环境污染事故的发生。 | 吉林紫金制定了《珲春紫金多金属分公司突发环境事件应急预案》，于2016年10月19日在珲春市环保局备案，备案号为222404-2016-015-H，并定期开展环境应急演练。罐区已设置围堰（堤）。在厂区内新建一座3000m3的应急事故水池。2018年，吉林紫金将地埋式废酸缓冲池及调节池分别改为地上设施，以避免生产废水渗漏。 |
|  |  | 12、委托有资质环境监理单位开展环境监理工作，重点监督施工过程中各项防治污染、防治生态破坏以及防范环境风险设施建设情况。验收时，形成正式环境监理报告作为环保竣工验收依据之一。 | 吉林紫金委托吉林省环科工程设计咨询有限公司开展了项目环境监理工作，并形成了环境监理报告。 |
| 2 | 吉林紫金铜业有限公司烟气脱硫装置吸收塔技改增效项目（已变更为吉林紫金铜业有限公司年产2万吨发烟酸技改增效项目） | 1.技改后产生的废水回用不外排。 | 本项目硫酸工艺加水均进入产品中，制酸废水为制酸系统净化工序产生，主要用制酸厂内稀酸喷淋净化含重金属粉尘烟气，故本项目无制酸废水产生。其中循环水并入制酸循环主系统。 |
|  |  | 2.技改后做好发烟酸生产系统各槽类溢出硫酸雾引入现有脱硫吸收塔，经吸收塔顶部除雾器除去雾粒后排放，能够满足GB25467-2010《铜、镍、钴工业污染物排放标准》中表5排放浓度限值要求。 | 循环槽溢流出的硫酸雾由吸烟管道抽到干燥塔内经处理后，满足GB25467-2010《铜、镍、钴工业污染物排放标准》中表5排放浓度限值要求，地下槽溢出的硫酸雾通过呼吸阀后经密闭管路进入硫酸罐区A罐内不外排，地下槽酸泵及计量槽溢出的硫酸雾通过密闭管道进入硫酸罐区F罐内不外排。 |
|  |  | 3.运营期生产设备、风机及各种泵类，采取切实可行的消声、减噪措施，确保厂界噪声值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 | 本项目选购低噪音设备，通过基础减振、建筑隔声及安装消声器来降低噪声对环境及周围居民的影响，在基础与设备连接处做减振处理，鼓风机等均配备有消声器，降低噪音；对各泵类采用基础减震、安装在工房内等措施。经检测厂界噪声满足GB12348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类区标准要求。 |
|  |  | 4.运营后做好固体废物处理，产生的废催化剂，要暂存于危险废物贮存间内，分类存放，定期送至有资质单位进行专业处理。 | 本项目固体废物主要是废催化剂，属于危险废物，暂存于厂内制酸区危险废物贮存间内，分类存放，定期送至有资质单位进行专业处理，不会产生二次污染。 |
|  |  | 5.项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司必须按照规定程序申请竣工环境保护验收。 | 本项目按照《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律、法规的要求认真履行了“三同时”要求。项目竣工后，按照建设项目竣工环境保护验收的要求和规定提出了竣工验收申请。 |
| 3 | 吉林紫金铜业有限公司环保相关设备设施改造项目 | 1.在建设项目要将循环槽、地下槽酸泵、计量槽、地下槽溢出的硫酸雾合并后引入现在脱硫吸收塔，吸收塔顶部设置高效纤维除雾器，经吸收塔顶部除雾器除去雾粒后排放，要满足GB25467-2010《铜、镍、钴工业污染物排放标准》中表5排放浓度限值要求，烟气经120米高排气筒高空排放；在建设项目硫酸储存过程中发烟酸储罐采用浮顶罐，储罐与管道连接法兰、阀门等易发生泄漏点要使用符合设计规范的设备，采用钒催化剂进行发烟酸系统尾气处理，发烟酸生产装置后尾气利用现有硫酸厂活性焦脱硫系统；在建项目SO2、硫酸雾排放量、排放浓度均要满足GB25467-2010《铜、镍、钴工业污染物排放标准》中表5排放浓度限制要求；改建在硫化沉砷车间压滤机位置加设硫化氢集风罩，使有组织硫化氢气体排放浓度、排放速率、排气筒高度满足GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》排放标准值要求。 | 已建项目循环槽溢流出的硫酸雾由吸烟管道抽到干燥塔内经处理后，满足GB25467-2010《铜、镍、钴工业污染物排放标准》中表5排放浓度限值要求，地下槽溢出的硫酸雾通过呼吸阀后经密闭管路进入硫酸罐区A罐内不外排，地下槽酸泵及计量槽溢出的硫酸雾通过密闭管道进入硫酸罐区F罐内不外排，硫酸储存过程中发烟酸不设储罐，利用现有循环槽、地下槽临时贮存后随产随外售，槽体与管道连接法兰、阀门等易发生泄漏点已使用符合设计规范的设备，采用钒催化剂进行发烟酸系统尾气处理，发烟酸生产装置后尾气利用现有硫酸厂活性焦脱硫系统；已建项目SO2、硫酸雾排放量、排放浓度均要满足GB25467-2010《铜、镍、钴工业污染物排放标准》中表5排放浓度限制要求。环保设备设施改造中在硫化沉砷车间压滤机位置加设硫化氢集风罩，提高了有组织硫化氢气体的收集率，降低了硫化氢无组织排放量。经监测有组织硫化氢气体排放浓度、排放速率、排气筒高度满足GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》排放标准值要求。 |
|  |  | 2.运行后做好固体废物处理，产生的废催化剂和厂区产生废机油、废油桶及即将产生的粗硫酸镍危险废物进行暂存于危险废物贮存间，分类存放，定期送至有资质单位进行专业处理。 | 项目本身无固体废物产生，对厂区目前产生的废催化剂、废机油、废油桶以及粗硫酸镍危险废物进行收集暂存，分类存放，定期委托有资质单位进行处置，进一步加强了厂区环保设施，不会产生二次污染。 |
|  |  | 3.项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，项目竣工后，你公司必须按照规定程序申请竣工环境保护验收。 | 本项目按照《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律、法规的要求认真履行了“三同时”要求。项目竣工后，按照建设项目竣工环境保护验收的要求和规定提出了竣工验收申请。 |
| 4 | 吉林紫金铜业有限公司扩产改造项目 | 1.严格落实“以新带老”治理措施。新建水淬渣贮库，并对地（侧）面进行防渗处理。在“以新带老”治理措施完成前，该项目不得投入生产运行。 | 新建一座水淬渣贮存库，并对地（侧）面进行防渗处理。 |
|  |  | 2.加强施工期环境管理和污染防治。按有关规定优化施工场地布置，合理安排施工时序；严格落实施工期污染防治措施，防止施工扬尘、污水、噪声、固体废物等污染周边环境。 | / |
|  |  | 3.严格落实大气污染防治措施。施工期合理安排施工时间，禁止在大风天气进行产生扬尘的施工；建筑材料在运输、堆放过程中覆盖篷布；对施工场地进行洒水降尘，减轻扬尘污染。 | / |
|  |  | 4.配料车间粉尘及转运粉尘、制酸厂脱硫系统粉尘、熔炼炉下料系统粉尘、转炉熔剂上料系统粉尘、白烟尘包装间气力输送管道粉尘、打包机粉尘、渣选矿车间破碎机进出料口粉尘、渣选矿车间粉矿仓进出料口粉尘、污水处理车间石灰罐、石灰乳制备粉尘、质检室粉尘、化验室粉尘须分别经有效除尘器处理，颗粒物排放浓度满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）表 5 中排放标准要求后，配料车间粉尘及转运粉尘、渣选矿车间粉矿仓进出料口粉尘及制酸厂脱硫系统粉尘经不低于 18米高排气筒排放；熔炼炉下料系统粉尘经不低于 36 米高排气筒排放；转炉熔剂上料系统粉尘经不低于 19.5 米高排气筒排放；白烟尘包装间气力输送管道粉尘、打包机粉尘、渣选矿车间破碎机进出料口粉尘、污水处理车间石灰罐、石灰乳制备粉尘及质检室粉尘经不低于 15 米高排气筒排放；化验室粉尘经不低于 20 米高排气筒排放。 | 经检测结果可知，配料车间粉尘及转运粉尘、制酸厂脱硫系统粉尘、熔炼炉下料系统粉尘、转炉熔剂上料系统粉尘、白烟尘包装间气力输送管道粉尘、打包机粉尘、渣选矿车间破碎机进出料口粉尘、渣选矿车间粉矿仓进出料口粉尘、污水处理车间石灰罐、石灰乳制备粉尘、质检室粉尘、化验室粉尘须分别经有效除尘器处理，颗粒物排放浓度满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（ GB25467-2010 ）表 5 中排放标准要求。配料车间粉尘及转运粉尘、渣选矿车间粉矿仓进出料口粉尘及制酸厂脱硫系统粉尘经不低于 18 米高排气筒排放；熔炼炉下料系统粉尘经不低于 36 米高排气筒排放；转炉熔剂上料系统粉尘不低于 19.5 米高排气筒排放；白烟尘包装间气力输送管道粉尘、打包机粉尘、渣选矿车间破碎机进出料口粉尘、污水处理车间石灰罐、石灰乳制备粉尘及质检室粉尘经不低于 15 米高排气筒排放；化验室粉尘经不低于 20 米高排气筒排放。 |
|  |  | 5.运营期制酸尾气、环境集烟系统烟气及阳极炉烟气经活性焦干法脱硫装置与硫化钠喷淋装置处理后，烟尘、二氧化硫、硫酸雾、氟化物排放浓度满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）表 5 中标准限值要求，氮氧化物排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准要求后，经不低于 120 米高烟囱排放。污水处理站硫化沉砷车间产生的硫化氢气体须集中收集，经两台除害塔处理，硫化氢排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 中恶臭污染物排放标准限值要求后，经不低于 15 米高排气筒排放。电解车间阴极电解和电解液净液工序产生的酸雾气体经密封罩集气收集，再经各自配套的酸雾净化塔进行碱液喷淋吸收后，硫酸储罐采用浮顶罐，硫酸雾排放浓度满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）表 5 中排放限值要求后，经 5 根不低于 15 米高的排放筒排放。 | 经监测结果可知，运营期制酸尾气、环境集烟系统烟气及阳极炉烟气经活性焦干法脱硫装置与硫化钠喷淋装置处理后，烟尘、二氧化硫、硫酸雾、氟化物排放浓度满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）表 5 中标准限值要求，氮氧化物排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准要求后，经不低于 120 米高烟囱排放。污水处理站硫化沉砷车间产生的硫化氢气体须集中收集，经两台除害塔处理，硫化氢排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 中恶臭污染物排放标准限值要求后，经不低于 15 米高排气筒排放。电解车间阴极电解和电解液净液工序产生的酸雾气体经密封罩集气收集，再经各自配套的酸雾净化塔进行碱液喷淋吸收后，硫酸储罐采用浮顶罐，硫酸雾排放浓度满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）表 5 中排放限值要求后，经 5 根不低于 15 米高的排放筒排放。 |
|  |  | 6.采取有效措施，确保无组织排放的颗粒物、二氧化硫、硫酸雾和氟化物排放浓度满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）表 6 中企业边界标准要求，无组织排放的非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求，硫化氢排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 中恶臭污染物厂界新扩改建二级标准要求。 | 经检测结果可知，无组织排放的颗粒物、二氧化硫、硫酸雾和氟化物排放浓度满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）表 6 中企业边界标准要求，无组织排放的非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求，硫化氢排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表 1 中恶臭污染物厂界新扩改建二级标准要求。 |
|  |  | 7.严格落实重金属污染防治措施。严格控制废气中的重金属污染物，严格实施已在珲春市环保局备案的《吉林紫金冶炼重金属减排计划书（2018-2020年）》有关内容，到 2020 年实现重金属排放量比 2017 年减少7％的承诺。运营期制酸尾气、环境集烟系统烟气及阳极炉烟气经活性焦干法脱硫装置与硫化钠喷淋装置处理后，砷及其化合物、铅及其化合物、汞及其化合物排放浓度满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）表 5中标准限值要求后，经不低于 120 米高烟囱排放。 采取有效措施，确保无组织排放的砷及其化合物、铅及其化合物、汞及其化合物排放浓度满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）表 6中企业边界标准要求。 | 经检测结果可知，运营期制酸尾气、环境集烟系统烟气及阳极炉烟气经活性焦干法脱硫装置与硫化钠喷淋装置处理后，砷及其化合物、铅及其化合物、汞及其化合物排放浓度满足表 5中标准限值要求，经不低于 120 米高烟囱排放。无组织排放的砷及其化合物、铅及其化合物、汞及其化合物排放浓度满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）表 6中企业边界标准要求。 |
|  |  | 8.严格落实水污染防治措施。施工废水经沉淀池澄清处理后，上清液回用于施工，不得外排。运营期制酸车间及电解车间产生的酸性废水排至酸性废水处理站处理，总砷、总铅、总镍、总钴、总镉、总汞排放浓度满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）表 2中生产车间或设施废水排放口标准限值要求后，回用于制酸系统中的净化工序、污酸废水处理工序制样、配药及熔炼厂的水淬渣冷却，不得外排。软水站树脂再生废水、浓盐水等清净水回用于水淬渣冷却，不得外排。 | 经检测结果可知，运营期制酸车间及电解车间产生的酸性废水排至酸性废水处理站处理，总砷、总铅、总镍、总钴、总镉、总汞排放浓度满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）表 2 中生产车间或设施废水排放口标准限值要求后，回用于制酸系统中的净化工序、污酸废水处理工序制样、配药及熔炼厂的水淬渣冷却，不得外排。软水站树脂再生废水、浓盐水等清净水回用于水淬渣冷却，不外排。 |
|  |  | 9.动力厂、制氧站和制酸系统循环冷却排污水、给水净化站浊水、锅炉排污水及生活污水水质满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（ GB25467-2010 ）表 2 标准限值及珲春市污水处理厂进水指标要求后，经市政管网排入珲春市污水处理厂。 | 经监测结果可知，动力厂、制氧站和制酸系统循环冷却排污水、给水净化站浊水、锅炉排污水及生活污水水质满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（ GB25467-2010 ）表 2 标准限值及珲春市污水厂进水指标要求后，经市政管网排入珲春市污水厂。 |
|  |  | 10.严格落实地下水污染防治措施。按照相关技术规范要求，做好厂区分区防渗工作，对生产车间、罐区等区域进行防腐、防渗处理，并设置围堰；选用优质管材，对管线进行防腐、防锈处理，并定期进行检查；制定地下水监测计划，合理布置地下水水质监测井，并定期进行监测，如发现水质超标，及时采取补救措施，防治污染地下水环境。 | 已按照相关技术规范要求，根据厂区不同分区，对生产车间、罐区等区域进行防腐、防渗处理，并设置围堰；经监测结果可知地下水水质监测井各监测因子均可达标。 |
|  |  | 11.严格落实噪声污染防治措施。采取切实可行的降噪。减振措施，确保施工期和运营期场（厂）界噪声分别达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类区排放标准要求。 | 经监测结果可知，运营期场（厂）界噪声分别达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类区排放标准要求。 |
|  |  | 12.严格落实固体废物分类处置措施。妥善处理该项目产生的各类固体废物，施工建筑垃圾送指定建筑垃圾堆放场，运营期水淬渣、渣选尾矿渣、中和渣和石膏渣外售综合利用，生活垃圾须集中收集，定期送周边城镇生活垃圾填埋场进行卫生填埋。废催化剂、铜砷滤饼、铅滤饼、回收粉尘、软化树脂再生废树脂、废机油、废油桶等危险废物须暂存于符合标准的危险废物暂存间内，定期交由有危险废物处理资质的单位进行处理，在贮存、转移、运输过程中严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物转移联单管理办法》要求。 | 运营期水淬渣、渣选尾矿渣、中和渣和石膏渣外售综合利用，生活垃圾需集中收集，定期送周边城镇生活垃圾填埋场进行卫生填埋。废催化剂、铜砷滤饼、铅滤饼、回收粉尘、软化树脂再生废树脂、废机油、废油桶等危险废物暂存于符合标准的危险废物暂存间内，定期交由有危险废物处理资质的单位进行处理。 |
|  |  | 13.严格落实环境风险防范措施。按照《建设项目环境风险评价技术导则》要求开展环境风险评价；设置足够容积的事故应急池，硫酸罐区外围设置环形地沟，内表面进行防腐处理；厂区要建立完善的三级环境风险防控体系，编制环境风险应急预案，报当地生态环境主管部门进行备案，定期开展环境应急演练，防止环境污染事故发生。 | 厂区最北面设置 2400m3+3000m3事故池，硫酸罐区外围设置环状地沟，内表面进行防腐处理。已编制《吉林紫金铜业有限公司扩产改造项目突发环境事件风险应急预案》，并在珲春市环境保护局备案，备案编号：222404-2019-003-H。 |
|  |  | 14.项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按相关法律法规及生态环境部规定的标准和程序对建设项目配套建设的环境保护设施进行验收，并依法公开验收报告。配套建设的环境保护设施未经验收或验收不合格的，主体工程不得投入生产或者使用。 | 已落实 |
|  |  | 15.环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、工艺、地点或者防治生态破坏、防治污染的措施发生重大变动的，应当在变动前重新报批该项目的环境影响报告书。建设项目环境影响报告书自批复之日起满 5 年，建设项目方开工建设的，其环境影响报告书应当报我厅重新审核。 | 未发生重大变更 |
|  |  | 16.你单位作为建设项目环评信息公开的主体，在工程施工和运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》相关规定，于建设项目开工前、项目建设过程中、项目建成后分阶段向社会公开相应的环境影响评价信息，主动接受社会监督。 | 已落实 |
| 5 | 吉林紫金铜业有限公司熔炼车间环集系统改造及硫化车间废气净化系统改造项目 | 1.加强施工期环境管理，确保施工场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准，施工废水、生活污水须经处理后达标排放；有效控制施工扬尘/妥善处置施工弃土、弃渣和固体废物，防止施工噪声、废水、废气、扬尘、固废等污染周围环境。 | 企业加强了施工期环境管理，施工场界噪声低于《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准，施工废水、生活污水经处理后达标排放；施工期间未对周围环境造成影响。 |
|  |  | 2.本次改造新增喷淋塔/氢氧化钠脱硫废水和湿式电除尘废水进入酸性废水处理站新建的“石灰中和+铁盐+氧化反应”处理系统进行处理，新建的“石灰中和+铁盐+氧化反应”处理系统在酸性废水处理站新建的废水排放口应满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）表2中生产车间或设施废水排放口标准限制要求。处理后废水在酸性废水处理站外接入厂区现有外排废水管线。厂区污水总排 口应满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）表2（含生产车间或设施废水排放口标准限值要求）及珲春 市污水厂进水指标要求，经市政下水管网进入珲春市污水厂处理达标后排入珲春河 | 新增喷淋塔/氢氧化钠脱硫废水和湿式电除尘废水进入酸性废水处理站新建的“石灰中和+铁盐+氧化反应”处理系统进行处理，新建的“石灰中和+铁盐+氧化反应”处理系统在酸性废水处理站新建的废水排放口，根据验收监测数据可知，满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）表2 中生产车间或设施废水排放口标准限制要求。处理后废水在酸性废水处理站外接入厂区现有外排废水管线。根据验收监测数据可知，厂区污水总排口满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）表2（含生产车间或设施废水排放口标准限值要求）及珲春市污水厂进水指标要求，经市政下水管网进入珲春市污水厂处理达标后排入珲春河。 |
|  |  | 3.新增喷淋塔（一级高效洗涤器）+脱硫吸收组合塔（氢氧化钠脱硫吸收+湿式电除尘）处理后的烟气经新建高60m，直径3m烟囱排放。其中烟尘、SO2、硫酸雾、砷及其化合物、铅及其化合物、氟化物、汞及其化合物满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）表5 限值标准，NOx 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求。改造后现有活性焦干法脱硫装置+硫化钠喷淋装置处理后烟气仍经现有高120m 烟囱排放，其中烟尘、SO2、硫酸雾、砷及其化合物、铅及其化合物、氟化物、汞及其化合物满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）表5 限值标准，NOx 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求。硫化车 间硫化氢废气集中收集经原有除害塔及新增除害塔进行处理，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）污染物排放标准值要求后，经新建1 根高15m，内径0.8m排气筒排放。污水处理车间产生的粉尘须经集中除尘系统进行处理，粉尘排放浓度满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》 （GB25467-2010）表5 限值标准要求，处理后粉尘经1 个高15m 排气筒排放。 | 新增喷淋塔（一级高效洗涤器）+脱硫吸收组合塔（氢氧化钠脱硫吸收+湿式电除尘）处理后的烟气经新建高60m，直径3m 烟囱排放。其中烟尘、SO2、硫酸雾、砷及其化合物、铅及其化合物、氟化物、汞及其化合物根据验收监测数据可知，其满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）表5 限值标准，NOx 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求。改造后现有活性焦干法脱硫装置+硫化钠喷淋装置处理后烟气仍经现有高120m 烟囱排放，其中烟尘、SO2、硫酸雾、砷及其化合物、铅及其化合物、氟化物、汞及其化合物满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）表5 限值标准，NOx 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求。硫化车间硫化氢废气集中收集经原有除害塔及新增除害塔进行处理，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）污染物排放标准值要求后，经新建1 根高15m，内径0.8m 排气筒排放。污水处理车间产生的粉尘经集中除尘系统进行处理，粉尘排放浓度满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）表5 限值标准要求，处理后粉尘经1个高15m 排气筒排放。 |
|  |  | 4.选用低噪音设备，合理布局，采用有效的减振、降噪等措施，厂界噪声应满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3 类区标准要求 | 企业已选用低噪音设备，采用有效的减振、降噪等措施，厂界噪声满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3 类区标准要求 |
|  |  | 5.固体废物进行分类收集、处置，压滤机废滤布及滤渣返回转炉焚烧，除尘器回收粉尘返回石灰储罐作为原料不外排，中和渣应进行鉴别，如为一般固体废物，可定期外售，如为危险废物，暂存危险废物暂存间。定期委托有资质单位进行处置。 | 固体废物进行分类收集、处置，压滤机废滤布及滤渣返回转炉焚烧，除尘器回收粉尘返回石灰储罐作为原料不外排，中和渣为一般固体废物，可定期外售，已与吉林静扬工贸有限公司签订处理协议。 |
|  |  | 6.项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司必须按照相关规定进行验收，验收合格后方可投入运营，验收报告应当依法向社会公开，报环境保护部门备案。 | 本项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，并按照要求进行环保验收。 |

表4-3竣工环境保护验收意见的落实情况

| 序号 | 建设项目名称 | 竣工环境保护验收意见提出的环保要求 | 实际落实情况（未落实的说明原因） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 珲春多金属有限公司多金属复杂金精矿综合回收技改项目 | 1.对照项目环评批复和环评文件，规范各类固体废物名称，明确危险废物去向。按照危险废物管理的相关要求，做好危险废物的分区分类储存管理，规范危险废物的包装、收集、贮存、转移等工作。完善危险废物管理台账，严格执行转移联单制度。 | 吉林紫金在生产过程中产生的各类固体废物均已按规范贮存、转移。公司要求各危废产生及贮存单位对危废的进出库登记台账，并随时抽查。 |
|  |  | 2.进一步完善厂区危废仓库、硫酸储区、污水处理车间及白烟尘回收工段等初期雨排水收集系统，严格清污分流管理。 | 吉林紫金项目现场有4个雨水收集池，分别收集转炉渣堆场、熔炼转炉及阳极炉工序、熔炼转炉及侧吹炉工序、原料配料工序等易产生粉尘区域的初期雨水，送至污水处理工序处理，后期干净雨水经地下雨排管网排入市政雨水管网；1个水淬渣堆场初期雨水及淋溶液收集池，用于收集水淬渣堆场的渗滤液及淋溶液，并循环喷淋渣堆场，防止产生扬尘。 污水处理车间与危险废物贮存仓库距离相近，设置一条区域污染水收集沟，将下雨期间产生的污染雨水引至沉淀池，泵送至电化学系统进行处理，并通过闸阀切换将后期雨水转入外排明渠，排入市政雨水管网。 硫酸储区装卸酸平台设置区域收集池1个，通过收集沟收集装卸酸过程中泄漏的酸及初期雨水，并通过泵抽送至污水处理工序处理；围堰内设置区域雨水收集池一座，安装双向闸阀，分别用于控制初期雨水的收集以及后期雨水的外排。2018年，吉林紫金完成了对雨水收集系统的改造。 |
|  |  | 3.规范水淳渣、选矿尾渣、中和渣等堆场污染防治措施。 | 项目渣选矿尾渣贮存点设在车间内，且尾渣具有一定的含水率，基本无扬尘产生；水淬渣堆场及转炉渣堆场分别设置两个喷淋装置，平均喷淋半径在50m左右，可以覆盖整个渣堆场，避免扬尘产生。 |
|  |  | 4.加强熔炼车间工艺粉尘无组织排放管理，针对间歇式熔炼特点，优化工艺操作参数，保证废气处理设施的稳定运行；加强白烟尘收集、包装、转运管理。 | 公司在熔炼车间侧吹、转炉、阳极炉各工序设置环境集烟罩，对生产过程中少量溢出的SO2、烟尘通过集烟罩进行收集，同阳极炉烟气一同送入活性焦干法脱硫系统处理后通过120m烟囱排放。熔炼炉烟气、贫化电炉烟气、吹炼炉烟气经静电除尘与制酸后的尾气一同通过120m烟囱达标排放。在开停车或特殊工况下烟气污染物超标时，尾气送入活性焦干法脱硫系统处理后达标排放。 熔炼车间在摇炉、加冷料、加冰铜等过程中会集中产生大量烟气，各工序日常注重工艺控制管理，在废气、烟尘集中产生时间段提前控制环集负压，并确保环集烟罩完好，及时有效收集各工序产生的烟气。 白烟尘含铜量较高部分回到原料配料，继续提取有价金属，剩余部分委托宁城县开元金属有限公司进行处置。 |
|  |  | 5.保证工艺废水经处理后全部回用，不得外排。 | 设备冷却系统排污水、初期雨水、质检室及化验室废水分别经沉淀和2#电化学处理后回用生产系统；酸性废水通过硫化沉砷-石灰-铁盐两级中和-两级氧化法-1#电化学处理工艺处理后回用生产系统；出水水质均满足《铜、钴、镍工业污染源排放标准》（GB25467-2010）。蒸汽泄压水、冷凝水采用地坑或收集池收集，用于绿化，剩余部分作为生产系统回用水；循环水定期排污水大部分经沉淀和2#电化学处理后回用，剩余部分连同软水站浓盐水及生活污水经市政管网进入珲春市污水厂处理，进厂水质满足珲春市污水处理厂进水指标以及《铜、钴、镍工业污染源排放标准》（GB25467-2010）。 |
|  |  | 6.定期开展地下水水质监测，防范地下水污染。 | 公司设环境监测站，有环境监测员两名。根据公司年度环境监测方案，每月定期监测地下水、地表水、环境空气质量、环境噪声等，形成月度监测报告并存档。厂区内设有五口地下水监测井，分别位于给水净化站南侧、动力循环水站南侧、酸库北侧、污酸污水泵房西侧及中和车间北侧，定期监测以掌握地下水水质情况。 |
|  |  | 7.完善应急预案，定期开展环境应急演练。 | 公司制定了完善的突发环境事件应急预案，并于2016年10月19日在珲春市环境保护局备案，备案编为号222404-2016-015-H。为保证突发环境事件预案的可行性和适用性，公司定期组织应急预案演练，用以检验、评价和保持应急能力及应急资源，并根据实际演练发现的问题对突发环境事件应急预案进行修订并重新备案。2019年1月30日重新编制并发布新的突发环境事件应急预案，并于2019年2月2日在珲春市环境保护局备案，备案号为222404-2019-003-H。 |
|  |  | 8.尽快开展在线监测设备数据比对，并与属地环保监管部门联网； | 在线监测设备具备数据采集及传输功能，目前已同延边州环保局及珲春市环保局对接完毕并按要求委托第三方对烟气在线监测设备进行数据比对，待比对结束后立即同延边州环保局对接联网。 |
|  |  | 9.加强全员环境保护宣传教育，定期开展清洁生产审核，适时开展环境影响后评价。 | 公司已修订环境保护教育相关资料，定期开展环境保护法律法规、环境保护责任制、环保管理知识等相关培训，播放环保教育片等；竣工环境保护验收完成后计划进一步落实减污增效、节能减排等措施，并适时定期开展清洁生产审核工作；在通过竣工环境保护验收且稳定运行一段时间后，将对实际产生的环境影响以及污染防治、生态保护和风险防范措施的有效性进行跟踪监测和验证评价，适时开展环境影响后评价工作。 |
| 2 | 吉林紫金铜业有限公司年产2万吨发烟酸技改增效项目 | 1.进一步加强环保设施运行管理，保证污染物稳定达标排放。 | 公司按季度自行组织对污染防治设施管理除尘效率和脱硫效率进行监测分析，对效率降低明显的设备组织力量进行更换和维护，确保污染物达标排放。 |
|  |  | 2.完善操作运行记录和环境风险应急预案，健全固废台账。 | 公司开展环保台账专项检查，做好日常环保设备设施实际运行的监管、运行记录、台账填写；强化环境风险防范，积极推进危险废物突发性事件预防和应急处置能力建设，开展应急演练，提升突发环境事件应急处置能力；各类固体废物均已按规范贮存、转移，并规范台账记录。 |
| 3 | 吉林紫金铜业有限公司环保相关设备设施改造项目 | 1.进一步加强环保设施运行管理，保证污染物稳定达标排放。 | 公司按季度自行组织对污染防治设施管理除尘效率和脱硫效率进行监测分析，对效率降低明显的设备组织力量进行更换和维护，确保污染物达标排放。 |
|  |  | 2.完善操作运行记录和环境风险应急预案，健全固废台账。 | 公司开展环保台账专项检查，做好日常环保设备设施实际运行的监管、运行记录、台账填写；强化环境风险防范，积极推进危险废物突发性事件预防和应急处置能力建设，开展应急演练，提升突发环境事件应急处置能力；各类固体废物均已按规范贮存、转移，并规范台账记录。 |
| 4 | 吉林紫金铜业有限公司扩产改造项目 | 1.加强污染防治设施的维护管理，确保污染物达标排放。 | 公司按季度自行组织对污染防治设施管理除尘效率和脱硫效率进行监测分析，对效率降低明显的设备组织力量进行更换和维护，确保污染物达标排放。 |
|  |  | 2.加强环境风险防范管理，防止发生突发环境事件。 | 公司强化环境风险防范，积极推进危险废物突发性事件预防和应急处置能力建设，开展应急演练，提升突发环境事件应急处置能力。 |
|  |  | 3.加强危险废物规范管理，危险废物转移必须满足资质要求；做好危险废物暂存库的检查、维护工作，按规定暂存和转移危险废物。 | 公司强化危险废物规范化管理，全面落实危险废物产生、暂存、转移、处置等环节的管理责任，确保危险废物管理合法化、规范化。 |
|  |  | 4.进一步做好原料和一般固体废物的暂存工作，严防污染周边环境。 | 吉林紫金在生产过程中所需的各种原料和产生的各类固体废物均已按规范贮存、转移。 |
|  |  | 5.完善环境污染治理设施及危险废物运行记录台账。 | 吉林紫金规范危险废物管理台账，对危废的进出库登记台账，并随时抽查；开展环保台账专项检查，做好日常环保设备设施实际运行的监管、运行记录、台账填写。 |
|  |  | 6.加强在线监测设备的维护管理，确保其稳定运行。 | 公司开展了在线监测规范化管理，运行台账和设备运行维护培训，确保线监测设备稳定运行。 |
| 5 | 吉林紫金铜业有限公司熔炼车间环集系统改造及硫化车间废气净化系统改造项目 | 1.加强污染治理设施管理，确保其正常运行及污染物达标排放。 | 公司按季度自行组织对污染防治设施管理除尘效率和脱硫效率进行监测分析，对效率降低明显的设备组织力量进行更换和维护，确保污染物达标排放。 |
|  |  | 2.加强在线监测设备的维护管理，确保其稳定运行及数据传输的有效性，尽快完成在线装置有效性审核。 | 公司开展了在线监测规范化管理，运行台账和设备运行维护培训，确保线监测设备稳定运行。2020年，配合珲春市生态环境局监督性监测工作4次，监测数据均在相关标准要求范围内，达标排放100%。 |
|  |  | 3.加强固体废物收集运行记录及下游接收单位转移等台账管理。 | 吉林紫金要求固体废物的收集及转移单位做好运行登记，特别是危险废物进出库登记台账，并随时抽查。 |
|  |  | 4.整合排气筒，减少有组织排放。 | 公司计划2021年改造电解车间阳极泥中间槽、浓密机管路从而将酸雾引致3号酸雾净化塔，从而停用4号酸雾净化塔（DA006）；改造转录电除尘下料口的白烟尘运输方式，停用2台布袋除尘器（DA018、DA019）。 |
|  |  | 5.运行期间加强与受环境影响利益相关者的沟通，及时解决群众合理环境保护诉求。 | 2020年未发生环保诉讼或上访、媒体曝光以及其它环保违法违规行为，没有受到环保行政处罚。 |
|  |  | 6.在生产经营过程中严格按国家规定要求处置固体废物。 | 吉林紫金要求固体废物的收集及转移单位做好运行登记，及时特别是危险废物进出库登记台账。 |

## 4.2 技改及落后产能淘汰情况

2020年度，吉林紫金未开展新建或扩建项目，不涉及落后产能淘汰情况。

## 4.3 环保行政许可情况

根据《排污许可证管理暂行规定》，吉林紫金已于2017年12月20日申领了排污许可证（证书编号91222404MA13X3DD9T001P），重点填报了企业各排污口基本信息、废气及废水污染物排放浓度及排放量、固体废物排放量及处置去向、自行监测计划等。

吉林紫金在取得《吉林省生态环境厅关于吉林紫金铜业有限公司扩产改造项目环境影响报告书的批复》（吉环审字[2018]76号）文件后，根据扩产改造内容，2019年4月份对排污许可证进行变更。由于熔炼车间环集系统改造及硫化车间废气净化系统改造项目投产，2020年8月吉林紫金完成排污许可证变更。

2020年11月底完成排污许可证到期延续。具体情况见表4-4。

表4-4  排污许可证变更、延续情况

| 序号 | 填报/变更/延续时间 | 发证环保部门 | 变更内容 | 有效期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2017.12.19 | 珲春市环境保护局 | 首次申报 | 2017.12.20~2020.12.19 |
| 2 | 2019.4.10 | 珲春市环境保护局 | 含铜复杂金精矿日处理能力由1150吨增加至2000吨。 | 2017.12.20~2020.12.19 |
| 3 | 2020.8.20 | 珲春市环境保护局 | 熔炼车间环集系统改造及硫化车间废气净化系统改造 | 2017.12.20~2020.12.19 |
| 4 | 2020.11.30 | 延边朝鲜族自治州生态环境局 | 到期延续 | 2020.12.20~2025.12.19 |
| 5 | 2020.12.4 | 延边朝鲜族自治州生态环境局 | 技术负责人变更，重新核算废气和肺水肿的重金属排放量 | 2020.12.20~2025.12.19 |

## 4.4 环保税缴纳情况

根据《中华人民共和国环境保护税法》的相关要求，吉林紫金按季度申报并足额缴纳了环境保护税。2020年度环保税缴纳情况见表4-5。

表4-5  环保税缴纳情况

| 序号 | 季 度 | 实缴费用（元） | 环保税征收机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一季度 | 103507.51 | 国家税务总局珲春边境经济合作区税务局 |
| 2 | 第二季度 | 62828.02 |  |
| 3 | 第三季度 | 103115.84 |  |
| 4 | 第四季度 | 88024.68 |  |
| 合计 |  | 357476.05 |  |

# 5 突发环境事件应急预案及演练情况

## 5.1 突发环境事件应急预案

吉林紫金为高效有序地做好企业突发环境污染事故应急处置和救援工作，避免或最大程度地减轻环境污染事故造成的损失，保障员工生命和企业财产安全，维护社会稳定，制定了规范的突发环境事件应急预案，于2016年10月14日在珲春市环境保护局备案，备案号为222404-2016-015-H。

2019年1月30日重新编制并发布新的突发环境事件应急预案，并于2019年2月2日在珲春市环境保护局备案，备案号为222404-2019-003-H。应急预案详细描述了应急组织组成及职责，确定救援专业组名单，制定发生事故状态下应采取的应急处置措施等。尽可能将事故影响控制在最小范围内。

吉林紫金突发环境事件应急预案备案及环境风险防范情况见表5-1。

表5-1  突发环境事件应急预案备案及环境风险防范情况

| 预案名称 | 预案发布时间 | 预案备案单位 | 预案备案时间 | 主要环境风险防范设施 |  |  | 应急物资储备 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 建设 内容 | 是否 完善 | 是否处于正常状态 | 储备 内容 | 储备 位置 |
| 突发环境事件应急预案 | 2019.1 | 珲春市环境保护局 | 2019.2 | 围堰、应急事故池、地面防渗、地下水监测井、可燃气体浓度探测报警装置等 | 是 | 是 | 个人防护装备、气体检测装备、手电筒、对讲机、现场处置装备、急救装备等 | 物资仓库，配备12个专门的应急器材储藏柜 |

为进一步提高公司面对环境污染事故的应变能力，及时有效地整合人力、物力、信息等资源，做好突发环境事件的现场救援管理，吉林紫金结合实际，制定了应急演练方案，并分别于2020年6月16日组织公司图们北站二货场开展“火车罐车泄漏”突发环境事件应急演练，2020年7月21日开展了“危险废物泄露事故应急演练”。

吉林紫金应急预案演练情况见表5-2，应急演练现场照片见图5-1。

表5-2  突发环境事件应急预案演练情况

| 序号 | 演练名称 | 演练内容 | 演练时间 | 地点 | 存在问题 | 改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图们北站二货场开展“火车罐车泄漏”突发环境事件应急演练 | 演练模拟罐车GS700285257车体保温层排气管发生渗漏现象，立即启动《图们北站二货场突发环境事件应急预案》，对罐车进行倒罐处理，及时采取措施，控制事态蔓延。提高员工在危险货物运输时发生泄漏事件的应急处置能力公司启动应急预案，组织现场救援。 | 2020年6月16日 | 图们二货场 | 参演人员有现场处置时紧张、动作缓慢现象 | 加强员工应急处置相关知识的培训及现场处置能力，做到“遇事即能战”。 |
| 2 | 危险废物泄露事故应急演练 | 当班作业人员在处理烟灰下灰管道时，造成大量烟灰涌出，造成污染物外溢，随时可能造成环境破坏，迅速开展现场应急处置。 | 2020年7月21日 | 侧吹炉电收尘南侧下灰仓 | 1.未及时关闭电收尘振打器以及刮板机，会造成事故二次污染。 2.未及时通知电收尘专管人员，现场处置过程存在忽视。 3.未及时收集污染物，直接使用消防水冲刷，可产生大量污染物，扩大污染范围。 | 1.现场处置根据情况，优先处理漏点避免事故扩大化后对现场烟灰进行清理。 2.警戒组要及时通知专管及工序负责人；根据当时天气风向，对下风向区域进行警戒，避免无关人等吸入危化品；对事故地点周围通道口应进行全面围堵，明确盛装危险废物器皿，避免不符合标准造成二次污染。 3.在可以清理干净情况下，危险废物装袋，现场用拖布擦拭干净，在清理不出来的情况下提前联系好污水处理后进行冲洗。 |

## 5.2 突发环境事件发生情况

2020年，吉林紫金未发生过突发环境事件。

# 6 清洁生产实施情况

吉林紫金的“珲春多金属有限公司多金属复杂金精矿综合回收技改项目”于2013年4月开始建设，2015年10月投入试生产，于2016年10月通过竣工环境保护验收。吉林省环保厅关于该项目竣工环保验收意见中提出企业需定期开展清洁生产审核。吉林于2019年2月28日取得第一轮清洁生产审核评估的技术意见（吉环院清[2019]27号）。2019年3月8日，吉林紫金进入2019年第一批进过清洁生产审核评估企业名单（吉环科字[2019]6号）。

# 7 受到环保行政处罚情况

2020年，吉林紫金未发生环境违法行为、重特大环境污染事故、环保诉讼或上访、媒体曝光以及其它环保违法违规行为，没有受到环保行政处罚。

# 8 环保工作总结及改进计划

## 8.1 2020年环保工作总结

一、工作目标完成情况

1.实现一般及以上突发环境事件为零、生态毁损事件为零。

2.严格执行生态环保相关的法律、法规、标准和规范，确保公司依法合规经营。

3.按照中央第二轮环保督察要求，进一步加强保障环保投入，完善环保基础设施。确保废水处理率100%、酸性废水处理回用率100%、排放达标率100%，废气排放达标率100%，固体废物综合利用与安全处置率100%，国家重点监控企业的特征污染源自行监控率达100%。及时申领、变更排污许可证，做到持证排污。

4.持续推进生态文明建设，落实集团公司《2018-2020紫金矿业环保生态专项规划》，推进绿色工厂建设，积极打造花园式工厂。

5.抓好环境秩序管理，落实集团公司《环境秩序管理基本标准》（紫金办〔2016〕20号）和《关于持续开展环境秩序工作的通知》（紫金办〔2017〕38号）要求，促进环境秩序管理提标升级。

6.持续开展环境管理体系审核工作，确保重要环境因素均得到有效控制，从源头预防和减少污染物产生，环保隐患整改完成率100%，环境监测计划落实率100%；在岗员工生态环保教育培训合格率100%。

二、2020年主要工作开展情况

1. 狠抓环保责任落实，主动适应环保新常态。

2020年初，公司与各下属单位逐级签订环保目标责任状，进一步增强员工环保责任意识并自觉履行环保主体责任；每月及时识别最新的环保法律、法规、标准，对适用的部分进行符合性评价，消除违法违规现象和行为。

2.开展环保合规性经营工作，确保公司依法合规运营。

（1）持续推进环保三同时工作开展。2020年6月24日，组织开展熔炼车间环集系统改造及硫化车间废气净化系统改造项目水、气、声验收监测工作，并于2020年8月10日取得了延边州生态环境局珲春分局的验收意见。持续推进废印制电路板贵金属回收项目，已编制环境影响评价初稿，目前正在内审中。

（2）在取得《关于吉林紫金铜业有限公司熔炼车间环集系统改造及硫化车间废气净化系统改造项目环境影响报告表的批复》（珲环建（表）字〔2019〕25号）文件后，根据项目改造内容，对排污许可证进行变更；在排污许可证有效期限截止之前完成排污许可证延续工作。

（3）落实环保“费”改“税”。主要针对废气征收环境保护税，并实行一季度一缴。2020年共缴纳环保税约35.7万元。

3.加强污染源防治和设施管理，三废达标排放/利用处置。

根据排污许可相关信息和《排污许可证申请与核发技术规范—有色金属工业》以及《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》规定，公司制定自行环境监测方案，并严格按照该计划开展月、季、年监测工作。2020年，委托吉林省华航环境检测有限公司完成了企业自行监测工作12次、比对监测工作4次，顺利通过吉林省生态环境厅及珲春市环境保护局企业自行监测审核工作。

（1）废水达标回用、辅助生产系统排水及生活污水达标外排情况。项目生产废水经废水处理系统处理后按照排污许可自行监测方案要求以1天1次的监测频率开展内部监测工作，均能达到达标回用；辅助生产系统排水以及生活污水总排口因在线监测系统未完成安装调试，按照排污许可自行监测方案、废水在线监测系统相关法律法规以及珲春市环保局要求，均以1天4次的手工监测频率开展内部监测工作，监测数据均在相关标准要求范围内，达标排放100%。

（2）废气达标排放情况。2020年，活性焦脱硫系统烟气各污染物月平均排放浓度：烟尘13.97mg/m3，二氧化硫排放浓度129.05mg/m3，氮氧化物7.96mg/m3；高效洗涤脱硫系统烟气各污染物月平均排放浓度：烟尘3.20mg/m3，二氧化硫排放浓度25.78mg/m3，氮氧化物1.31mg/m3。

（3）固废合法合规利用、处置工作。编制2020年危险废物管理计划的编制并报珲春市生态环境局备案。及时签订危险废物处置协议，严格按照年度管理计划开展办理砷滤饼、白烟尘、废机油（废机油桶）、废催化剂等危险废物转移手续，依法合规转移危险废物；监管在线监测分析废液、化验分析废液、分金液、酸性废水、废滤布、废试剂瓶的日常处置利用工作。

中和渣、石膏渣以1月1次的监测频率开展内部监测工作，委托第三方开展每年1次的中和渣、石膏渣固废属性鉴定工作，确保中和渣、石膏渣的一般固废属性。

（4）委托吉林省华航环境检测有限公司分别按年度、季度开展周边环境空气、土壤、地下水、地表水等环境监测工作，做好周边环境质量的摸底工作，监测结果均符合标准要求。

（5）制定环境监测迎检工作要求，按要求监管、落实现场污染物排口管理工作。2020年，配合珲春市生态环境局监督性监测工作4次，监测数据均在相关标准要求范围内，达标排放100%。

- 委托吉林省查德威克科技有限公司开展化验室荧光分析仪年度辐射评估报告现场监测工作以及每季度的个人剂量监测工作，结果符合相关法律法规及标准要求。

- 按季度自行组织对污染防治设施管理除尘效率和脱硫效率进行监测分析，对效率降低明显的设备组织力量进行更换和维护。

（8）制定并下发《关于做好2020年度检修期间环境保护管理工作的通知》，分别从停复工备案、环保设备设施检修管理、三级防控准备、污染防治四个方面着手落实环保工作，建立《2020年年修环境风险辨识表》，对检修工作内容中环境风险因素进行辨识，制定预防措施和准备应急物资；考虑降雨的可能性，要求各检修作业做好防汛准备工作，严格按照《雨水收集池运行管理规定》进行管控，及时切换雨排闸阀，并制定年修期间各厂置换水（排水）计划表，使14处位置排水有序置换，做好三级防控准备，确保年修顺利有序进行。

4.持续推进生态文明建设，创建绿色工厂。

吉林紫金严格按照集团公司《2018-2020紫金矿业环保生态专项规划》落实各项环保工作，推进绿色工厂建设，积极打造花园式工厂。委托北京绿色之道节能环保技术发展有限公司进行绿色工厂建设技术咨询，2020年2月28日组织完成绿色工厂企业自评报告编制工作、4月13日完成第三方评价工作；5月底，按照吉林省工信厅《关于组织国家第五批绿色制造体系名单申报及前两批名单复核工作的通知》文件要求，申报绿色制造体系示范类项目，经过项目初审、专家评审等程序，最终于2020年10月16日通过评审、被列入国家绿色工厂名单并公示。

5.落实环保隐患排查制度，加强考核力度。

2020年，吉林紫金严格按照公司《环保生态检查管理规定》监督检查各类环保工作的开展情况，定期组织开展各类环保检查，包括日常检查、月度检查、节假日检查、专项检查、上级管理部门督查，重点组织中央环保组督察“回头看”、第二轮中央环保督察迎检、固废专项、在线监测、环保台账专项等检查。2020年，公司级开展的大型检查28次，共计发现1758项环保隐患，并对检查中发现问题严格按照“五定”的原则落实整改，隐患整改核销率100%；对违反公司环保相关制度的行为，下达“环保监督检查文书”118份，处罚金额54246元。

6.环保档案标准化管理。

为进一步规范生态环境档案管理工作，促使环保档案管理规范化、及时化，根据集团公司《关于规范整理中央环保督察迎检档案的通知》（紫金安办〔2017〕32号）要求，吉林紫金持续对公司级环保档案进行全面梳理，查缺补漏，以更高的标准做好环保档案体系建设工作，建立完善公司级环保档案31大类。同时，制定厂级环保档案管理办法，要求各厂根据环保工作开展情况，从履职、培训、考核、台账记录、污染源防治、隐患排查、环保设备设施入手建立环保基础档案，归纳总结厂级环保档案11大类。

7.健全应急管理体系，提升应急响应能力。

（1）根据应急物资使用情况，及时做好补充工作。

（2）分别于2020年6月16日组织公司图们北站二货场开展“火车罐车泄漏”突发环境事件应急演练，2020年7月21日组织公司“白烟尘泄露”、突发环境事件应急演练，通过上述应急演练，检验了各级应急小组对突发环境事件的救援、抢险能力，在实战中提高应急事件的处置能力。

8.开展环境安全月活动。

为进一步加强公司环保宣传教育工作，广泛传播“绿水青山就是金山银山”的环保理念，进一步提高公司生态文明发展水平，2020年6月份组织开展“环境安全月”活动。主要活动内容包括：通过在厂前区、厂区醒目位置张贴宣传画册、悬挂宣传条幅，LED屏、员工电脑壁纸等途径，以及下发环境保护倡议书等形式，对“环境安全月”专题宣传；举办环保知识竞赛，以提高全员的环保意识，普及环保法律法规，在全公司形成学法、守法、用法的良好氛围；组织公司各单位员工拾捡本单位责任区域以及项目周边垃圾，美化企业，倡导环保；组织员工开展“绿色紫金”环保摄影比赛，通过照片形式把企业在生态环境、企业发展等方面的精彩画面进行固化沉淀，为企业留下宝贵的历史资料；开展厂级《公民生态环境行为规范（试行）》培训活动；以班组为培训重点，深入传播《公民生态环境行为规范（试行）》具体内容，倡导简约适度、绿色低碳的生活方式，引领公司员工践行生态环境责任，携手共建天蓝、地绿、水清的美丽中国；根据集团下发《关于开展二季度暨安全生产月与环境安全月安全环保大检查的通知》（紫金安委〔2020〕5号 ）以及公司《关于组织开展2020年“安全生产月”、“环境安全月”活动的通知》（吉铜综[2020]41号）文件要求，组织开展公司“二季度暨安全生产月、环境安全月安全环保、职卫消防综合大检查”；成立专项检查小组对第一轮中央环保督察及其“回头看”、省市县环保专项检查发现问题的整改落实情况进行“回头看”；按公司第二轮中央环保督察迎检方案以及对照第二轮第一批典型问题组织自查自纠工作，并对查出问题严格按照五定原则进行整改闭合。

9.环保教育培训开展情况

2020年，我公司组织公司级环保教育培训4次，分别针对在线监测规范化管理、环保档案规范化管理、企业固体废物管理、新固废法等组织相关人员开展培训教育工作，并参加集团组织的环保生态管理培训学习活动；组织厂级环保教育培训181次，通过授课、视频、竞赛、自主开发等途径针对法律法规类、制度规章类、企业环保文化理念、冶炼企业环保常识、生活环保常识、工艺产排污、水气声渣处理/处置、环保设备设施运行维护、应急、环境监测等内容开展培训，培养员工对环保知识的学习认知能力，以及加强公司人员对项目环保情况及合法合规性的掌握与提高环保意识；每季度组织一次公司级环保知识竞赛；选派环保骨干、管理人员参加“全国有色金属工业生态环境保护大会”，并对所学内容进行总结宣教。

10.环境信息公开情况。

总结公司2019年生产状况，环保制度建立、污染物治理以及应急管理情况，环境污染事件发生情况，污染物排放缴费情况，编制2019年度环境信息公开报告，上传至公司网站、上级环保管理部门网站进行公开。

吉林紫金对2019年度公司环保相关数据进行统计汇总并上报环境统计数据平台；及时更新排污许可平台月度执行报告，每周上报全国污染源监测信息管理与共享平台相关监测数据，做到自行监测数据及环保生态管理状况公开。

2020年吉林紫金将熔炼车间环集系统改造及硫化车间废气净化系统改造项目竣工验收情况上传至公司网站和公众网站进行公开；在公司网站完成拟建废印制电路板贵金属回收项目环境影响评价第一次公示。

11.持续开展厂区绿化工作。

2020年，我公司为深入开源节流工作，提升员工环境意识，动员公司各单位对所辖区域范围绿植进行维保、补栽，主要是对厂区、厂前区及生活区内现有的沙棘、丁香球、金叶榆、云杉、水蜡、三叶草等植被进行养护，主要包括浇水、施肥、打孔、松土、修复、覆土、切边、修剪、除草、虫害治理及预防；对未成活绿植进行补种；对裸露地表进行绿植覆盖，种植水蜡10000株共计投入约1.5万元。

12.抓实开源节流，做精降本增效

积极响应公司号召，召开开源节流精神宣贯会，增强员工忧患意识、危机意识，树立节约理念、增收理念，发挥集体智慧和力量，努力为公司争创效益。

通过研读环保法规政策，从监测入手，减少废水、废气监测点位及频次，降低监测费用；梳理现场改造工程，减少现场环保施工；着眼环保工艺降本，根据实际生产需求，间断同步运行环保设施，节约用电成本；严控外排水量，重复利用循环水，减少新水补充量；核算各厂环保药剂使用量，减少不必要浪费；重复利用吨袋，节约材料成本；加强环保标识牌维护，本着“能修必修”的原则，减少支出、降低成本；查找可替代环保节约材料和固体废物减量化措施；推行无纸化办公，鼓励使用电子邮件传递信息，减少纸质文件使用；加强用电设备管理，做到人走灯灭、电源关闭。

13.现场生态环保工程进展

2020年，投资48万元开展原料初期雨水收集池修复；原料洗袋子区域围堰修复；余热锅炉排污阀更换；阳极炉余热锅炉更换给水调节阀门；雨水排放口改造；循环水利用改造；水淬渣堆场明渠防渗施工；侧吹炉电收尘及重力收尘、转炉电收尘防渗施工；射水箱溢流水回收利用等项目施工。

## 8.2 2021年环保工作计划

（一）环保工作目标

1.实现一般及以上突发环境事件为零。

2.严格执行环保生态相关的法律、法规、标准和规范，确保企业依法合规经营。

3.保障环保投入，完善环保基础设施；确保生产废水处理率100%并全部回用；脱硫废水、辅助生产系统排水及生活污水排放达标率100%；废气排放达标率100%；固体废物综合利用与安全处置率100%；特征污染源自行监控率达100%；排污许可管理完成率100%。

4.持续开展环境管理体系审核工作，确保重要环境因素均得到有效控制；环境隐患整改完成率100%，环境监测计划落实率100%，在岗员工环保生态教育培训率100%。

（二）管理计划措施

1.落实企业环保生态主体责任，完善环保管理体系。

切实增强环保底线思维意识，深刻认识面临的环保高压态势和自身存在的问题，进一步增强紧迫感和责任感，准确认识并自觉履行环保主体责任，主动适应环保新常态，及时识别最新的环保法律、法规、标准，对适用的部分进行符合性评价，消除违法违规现象和行为；健全环境管理体系和制度，将现有环保制度同现场符合性进行比对，根据国家最新法律法规、集团公司要求以及结合现场实际情况，对制度进行梳理细化、修订以及新增，严格按照环保制度中要求监督制度落实情况，始终坚持“源头严防、过程严管、后果严惩”的环保管理思路，全员强调红线意识、主体责任意识，加强环保全过程管理以及考核力度。

2.重点推进合规性运营、环保生态项目

重点开展电子废料利用项目环保三同时工作、危险废物经营许可证办理工作；根据环保三同时工作开展情况，及时对相关环境信息公开和变更排污许可证；确保企业依法合规运营。

3.持续开展企业自行监测工作、配合环保管理部门做好季度监督性监测工作

（1）制定年度环境监测计划，落实公司自行监测工作，对公司各类废气污染物排放因子、固体废物（中和渣、石膏渣）重金属含量、回用水、生活污水、厂界噪声、环境空气、周边土壤、地下水、地表水进行定期监测，及时掌握公司年度环保动态。充分利用现有排污许可信息化管理平台，进一步规范管理水、气、声、渣的排放、处置/利用。

（2）面对新的监管环境和风险挑战，认真研读最新政策文件，制定环境质量污染隐患排查和自行监测机制，适时委托第三方有资质单位开展环境现状调查、监测和评估工作，包括对环境空气、农田土壤、地表水和地下水环境质量，根据实际情况，制定有针对性的防范措施，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散对环境质量产生影响。

（3）根据环境监测迎检工作要求，全力配合珲春市环境监测站做好季度监督性检测工作。

4.加强现场环保监管，完善基础管理工作，确保污染物达标排放或合法合规利用/处置

（1）加大现场环保检查和考核力度，提升污染防治水平，提高各类环保检查频次、标准以及环保基础台账管理；根据现场实际情况，完善、优化环保检查表，并按检查表的内容逐项检查，形成常态化检查模式；充分利用MES 系统环保隐患检查、反馈模块，对于检查中发现的问题，及时下发隐患整改通知单并按整改要求跟踪落实闭合情况，加强考核力度，形成记录、归档；以专项考核为抓手，持续推动各单位环保履职、环保指标达标及环保生态工程推进工作。

加强现场无组织排放、烟气治理各环节的调控与监管，通过工艺控制管理确保烟气的有效收集处理。

（2）严格按照排污许可、公司制度、考核细则管理现场废水、废气、废渣、噪声，做好日常环保设备设施实际运行的监管、运行记录、台账填写指导与检查。

（3）强化危险废物规范化管理，全面落实危险废物产生、暂存、转移、处置等环节的管理责任，确保危险废物管理合法化、规范化。

①修订完善污染环境防治责任制度，明确责任人与管理组织；建立年度危险废物产生处置情况一览表、污染防治责任清单；落实废物标识制度，对废物产生、包装与贮存场所等张贴相应危险废物识别标志；制定年度危险废物管理计划，明确年度废物贮存、利用、处置措施，减少废物产生和降低危害性措施；强化环境风险防犯，积极推进危险废物突发性事件预防和应急处置能力建设，开展应急演练，提升突发环境事件应急处置能力。

②重点识别《国家危险废物名录》、新《固体废物污染防治法》，深刻解读文件内涵，及时识别危废类别，强化危险废物规范化管理，全面落实危险废物产生、暂存、转移、处置等环节的管理责任，确保危险废物管理合法化、规范化。积极采取措施，开展废物资源化、减量化、无害化工艺改造，减少废物产生量和转移量；以“自己产生的危废自己处置”为优先原则，从工艺技术革新、设备设施技改和末端资源回收等方面探索实践危废三化问题，实现危废产生量和转移量逐步下降，降低企业环境风险；全面推进固废、危废资源化综合利用，优先在全集团内统筹。

③督促市场处提前做好2021年危险废物处置协议的签订；对照外委合同，做好危险废物处置环节的监督，跟踪外委单位处理处置的符合性；规范危险废物管理台账，如实准确记载危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等信息；充分利用吉林省危险废物智能管理平台，实现信息化手段全过程监管危险废物。

5.继续做好第二轮中央环保督察迎检工作，推动生态环保工作再上新台阶

2021年，按照公司第二轮中央环保督察迎检方案，继续组织开展自查自纠工作，扎实推动问题整改，继续做好各项迎检准备工作。同时，对第一轮中央环保督察以及已接受第二轮中央环保督察省、市、县环保专项检查发现问题的整改落实情况进行“回头看”，对照督察期间各地出现问题反观公司自身，做到举一反三，切实消除环境安全隐患，妥善处理周边群众关心关注的环境问题，全力以赴、多措并举，确保督察迎检工作不出纰漏。

6. 加强业务素质培训，全员自觉提高环保意识

制定公司级、厂级年度环保培训计划，循序渐进、有针对性组织开展环保培训，定期根据班组长反馈建议识别基层员工培训需求，完善培训计划及实施。选派环保骨干、管理人员参加环保管理部门、集团公司组织的相关培训以及外出考察交流，并对培训、交流情况总结、宣贯，提高对最新环保生态法律、法规、标准和相关管理工作的应知应会及应用能力。

7.健全环保应急管理体系，提升公司应急响应能力

识别公司各类改造项目风险等级，梳理公司各区域原有的以及新增的环境因素点，以及综合环境管理体系外审意见，识别、更新环境因素识别清单；根据现场实际情况，组织各生产单位编制现场处置应急预案，并列入环保教育培训清单中，组织各单位学习，提高现场应急反应速度和处置能力；组织开展公司级应急演练至少一次；完善应急库内环保应急物资清单，定期采购补充，确保应急物资的充足。

8.进一步夯实基础管理，完善环保档案体系建设

以现场环保管理八大模块为基准，持续落实“以分片管理”、“点对点”对接的管理模式，下沉现场完善各厂环保管理的基础和薄弱环节；梳理各厂级环保档案，从履职、培训、考核、台账记录、污染源防治、隐患排查、环保设备设施入手，夯实基础档案建设，同时对公司级环保档案进行全面梳理，查缺补漏，以更高的标准做好环保档案体系建设工作。

9.落实环境信息公开制度，接受公众监督

自觉响应环境信息公开制度，利用厂界宣传栏、网站、地方媒体、报纸等媒介适时发布环境监测数据和环保生态管理状况，及时更新排污许可平台月度执行报告，每周上报全国污染源监测信息管理与共享平台相关监测数据，做到自行监测数据及环保生态管理状况公开。保障公众对环境信息知情权，接受环境管理机构、投资者、债权人和其他社会公众的监督，促进企业持续改进环境行为，积极履行保护环境的社会责任。

10.加强生态文明建设，持续推动绿色冶金，创造良好生产、生活环境

（1）根据国家和集团公司生态文明建设总体要求，结合公司实际，研究部署近期和中长期环保生态专项规划，制定《2021-2023年环保生态规划》，并按规划情况推进各生态环保项目开展与落实。

（2）保持绿色工厂建设投入，始终将绿色发展理念、方针及工作要求贯穿在公司生产运营各个环节，坚持使用绿色工艺，在节能环保工作方面实施环保技改举措。

（3）严格按照集团公司《环境秩序管理基本标准》（紫金办〔2016〕20号）、《关于持续开展环境秩序工作的通知》（紫金办〔2017〕38号）等文件精神，继续紧抓环境秩序整治不松懈、不弱化，持续考核评比，不断促进环境转变、管理升级和全员环境意识与职业操守素养的提升；同时，加强维护厂区生态环境，根据公司《土地绿化恢复管理技术标准》做好厂区绿化规划与养护工作，为职工创建创造良好生产生活环境，塑造企业优秀形象。

11.持续开展开源节流，主动挖掘各环节潜力

以依法合规为前提，继续深入研读环保法规政策，关注环保政策补贴，下沉到现场生产工艺，在“开源”上下功夫，在“节流”上想办法，继续细化、落实各项措施，打好生态“小算盘”，全力助力公司开源节流。

# 9 附件

附件1：关于《珲春紫金矿业有限公司600吨/天多金属复杂金精矿综合回收项目环境影响报告书》的批复；

附件2-1：吉林省环境保护厅关于珲春多金属有限公司多金属复杂金精矿综合回收技改项目环境影响报告书的批复；

附件2-2：多金属复杂金精矿综合回收技改项目竣工环保验收批复；

附件3-1：关于吉林紫金铜业有限公司烟气脱硫装置吸收塔改增效项目环境影响报告表的批复；

附件3-2：吉林紫金铜业有限公司年产2万吨发烟酸技改增效项目验收意见；

附件3-3：吉林紫金铜业有限公司年产2万吨发烟酸技改增效项目固废专项验收意见；

附件4-1：关于吉林紫金铜业有限公司环保相关设备设施改造项目环境影响报告表的批复；

附件5-1：关于吉林紫金铜业有限公司扩产改造项目环境影响报告书的批复；

附件5-2：吉林紫金铜业有限公司扩产改造项目竣工环境保护验收意见；

附件5-3：关于吉林紫金铜业有限公司扩产改造项目固体废物专项竣工环境保护验收意见；

附件6-1：熔炼车间环集系统改造及硫化车间废气净化系统改造项目环评批复；

附件6-2：熔炼车间环集系统改造及硫化车间废气净化系统改造项目验收意见；

附件6-3：熔炼车间环集系统改造及硫化车间废气净化系统改造项目固废专项验收表；

附件7：排污许可证；

附件8：突发环境事件应急预案备案表；

附件9：吉林省环保厅关于珲春紫金矿业有限公司多金属复杂金精矿综合回收技改项目废水处理工序产生的中和渣、石膏渣变固废属性的复函；

附件10：危险废物处置单位处置协议及资质；

附件11：环保税完税证明；

附件12：2020年度监测报告（部分）。