检 测 报 告

| 样品类别：废水 | 第1页共10页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、样品信息 |  |  |  |  |  |  |
| 采样日期 | 采样点位 |  | 样品编号 |  | 样品状态 |  |
| 2018.11.23 | 污水总排口 |  | 23UG040A |  | 液态 |  |
| 2、检测结果 |  |  |  |  |  |  |
| 样品名称和编号 | 检测项目 | 单位 |  | 检测结果 |  | 限值 |
| 23UG040A 污水总排口 | pH | 无量纲 |  | 7.22 |  | 6-9 |
|  | 氨氮 | mg/L |  | 3.86 |  | 20 |
|  | 化学需氧量 | mg/L |  | 56 |  | 200 |
|  | 总汞 | mg/L |  | 0.00002L |  | 0.05 |
|  | 总铅 | mg/L |  | 0.01L |  | 0.5 |
|  | 总砷 | mg/L |  | 0.031 |  | 0.5 |
|  | 总镉 | mg/L |  | 0.001L |  | 0.1 |
|  | 总钴 | mg/L |  | 0.407 |  | 1.0 |
|  | 总锌 | mg/L |  | 0.05L |  | 4.0 |
|  | 总镍 | mg/L |  | 0.069 |  | 0.5 |
|  | 总铜 | mg/L |  | 0.001L |  | 1.0 |
| 备注 | 限值参照《铜、镍、钴工业污染物排放标准》GB 25467-2010表2标准限值 检测结果小于最低检出限时报告最低检出限加"L" |  |  |  |  |  |
| 本页以下为空白 |  |  |  |  |  |  |

检 测 报 告

| 样品类别：废水 | 第2页共10页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、样品信息 |  |  |  |  |  |  |
| 采样日期 | 采样点位 |  | 样品编号 |  | 样品状态 |  |
| 2018.11.23 | 见下表 |  | 见下表 |  | 液态 |  |
| 2、检测结果 |  |  |  |  |  |  |
| 样品名称和编号 | 检测项目 | 单位 |  | 检测结果 |  | 限值 |
| 23UG041A 生产废水（硫化入口） | pH | 无量纲 |  | 7.16 |  | — |
|  | 总汞 | mg/L |  | 0.00002L |  | — |
|  | 总砷 | mg/L |  | 3.58×103 |  | — |
|  | 总镉 | mg/L |  | 21.8 |  | — |
|  | 总铅 | mg/L |  | 20.3 |  | — |
|  | 总钴 | mg/L |  | 58.3 |  | — |
|  | 总镍 | mg/L |  | 0.216 |  | — |
| 23UG042A 生产废水 （一号电化学出口） | pH | 无量纲 |  | 7.33 |  | 6-9 |
|  | 总汞 | mg/L |  | 0.00002L |  | 0.05 |
|  | 总砷 | mg/L |  | 0.347 |  | 0.5 |
|  | 总镉 | mg/L |  | 0.001L |  | 0.1 |
|  | 总铅 | mg/L |  | 0.01L |  | 0.5 |
|  | 总钴 | mg/L |  | 0.007L |  | 1.0 |
|  | 总镍 | mg/L |  | 0.05L |  | 0.5 |
| 23UG043A 制酸厂循环水排污水 | pH | 无量纲 |  | 7.28 |  | 6-9 |
|  | 总汞 | mg/L |  | 0.00002L |  | 0.05 |
|  | 总砷 | mg/L |  | 0.122 |  | 0.5 |
|  | 总镉 | mg/L |  | 0.001L |  | 0.1 |
|  | 总铅 | mg/L |  | 0.01L |  | 0.5 |
|  | 总钴 | mg/L |  | 0.007L |  | 1.0 |
|  | 总镍 | mg/L |  | 0.05L |  | 0.5 |
| 备注 | 限值参照《铜、镍、钴工业污染物排放标准》GB 25467-2010表2标准限值 检测结果小于最低检出限时报告最低检出限加"L" |  |  |  |  |  |
| 本页以下为空白 |  |  |  |  |  |  |

检 测 报 告

| 样品类别：废气 |  | 第3页共10页 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、样品信息 |  |  |  |  |  |  |
| 采样日期 |  |  | 采样点位 |  | 样品编号 | 样品状态 |
| 2018.11.23（第一次） |  |  | 活性焦干法脱硫后 |  | 23UG059A | 固态、液态 |
| 2、废气排放源信息 |  |  |  |  |  |  |
| 污染治理设施名称 |  |  | 大规模活性焦干法脱硫系统设备 |  | 投运日期 | 2015.10 |
| 污染治理设施生产厂家 |  |  | 上海克硫环保科技股份有限公司 |  | 排放高度（m） | 120 |
| 3、检测结果 |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  |  |  | 检测结果 |  |  |
| 砷及其化合物 | 排放浓度（mg/m3） |  |  | 0.068 |  |  |
|  | 基准排气量排放浓度（mg/m3） |  |  | 0.146 |  |  |
|  | 排放速率（kg/h） |  |  | 0.030 |  |  |
| 铅及其化合物 | 排放浓度（mg/m3） |  |  | 0.064 |  |  |
|  | 基准排气量排放浓度（mg/m3） |  |  | 0.138 |  |  |
|  | 排放速率（kg/h） |  |  | 0.029 |  |  |
| 汞及其化合物 | 排放浓度（mg/m3） |  |  | 1.31×10-3 |  |  |
|  | 基准排气量排放浓度（mg/m3） |  |  | 2.82×10-3 |  |  |
|  | 排放速率（kg/h） |  |  | 5.84×10-4 |  |  |
| 4、相关参数 |  |  |  |  |  |  |
| 相关参数 | / |  |  | 检测结果 |  |  |
|  | 单位产品排气量（m3/t) |  |  | 45147 |  |  |
|  | 单位产品基准排气量（m3/t) |  |  | 21000 |  |  |
|  | 废气平均流速（m/s） |  |  | 19.5 |  |  |
|  | 烟气流量（m3/h） |  |  | 4.96×105 |  |  |
|  | 标干废气量（m3/h） |  |  | 4.46×105 |  |  |
|  | 废气温度（℃） |  |  | 24 |  |  |
|  | 废气含湿量（%） |  |  | 2.8 |  |  |
|  | 皮托管系数 |  |  | 0.84 |  |  |
| 本页以下为空白 |  |  |  |  |  |  |

检 测 报 告

| 样品类别：废气 |  | 第4页共10页 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、样品信息 |  |  |  |  |  |  |
| 采样日期 |  |  | 采样点位 |  | 样品编号 | 样品状态 |
| 2018.11.23（第二次） |  |  | 活性焦干法脱硫后 |  | 23UG060A | 固态、液态 |
| 2、废气排放源信息 |  |  |  |  |  |  |
| 污染治理设施名称 |  |  | 大规模活性焦干法脱硫系统设备 |  | 投运日期 | 2015.10 |
| 污染治理设施生产厂家 |  |  | 上海克硫环保科技股份有限公司 |  | 排放高度（m） | 120 |
| 3、检测结果 |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  |  |  | 检测结果 |  |  |
| 砷及其化合物 | 排放浓度（mg/m3） |  |  | 0.042 |  |  |
|  | 基准排气量排放浓度（mg/m3） |  |  | 0.090 |  |  |
|  | 排放速率（kg/h） |  |  | 0.019 |  |  |
| 铅及其化合物 | 排放浓度（mg/m3） |  |  | 0.057 |  |  |
|  | 基准排气量排放浓度（mg/m3） |  |  | 0.122 |  |  |
|  | 排放速率（kg/h） |  |  | 0.025 |  |  |
| 汞及其化合物 | 排放浓度（mg/m3） |  |  | 1.15×10-3 |  |  |
|  | 基准排气量排放浓度（mg/m3） |  |  | 2.46×10-3 |  |  |
|  | 排放速率（kg/h） |  |  | 5.09×10-4 |  |  |
| 4、相关参数 |  |  |  |  |  |  |
|  | / |  |  | 检测结果 |  |  |
|  | 单位产品排气量（m3/t) |  |  | 44843 |  |  |
|  | 单位产品基准排气量（m3/t) |  |  | 21000 |  |  |
|  | 废气平均流速（m/s） |  |  | 19.4 |  |  |
|  | 烟气流量（m3/h） |  |  | 4.93×105 |  |  |
|  | 标干废气量（m3/h） |  |  | 4.43×105 |  |  |
|  | 废气温度（℃） |  |  | 24 |  |  |
|  | 废气含湿量（%） |  |  | 2.7 |  |  |
|  | 皮托管系数 |  |  | 0.84 |  |  |
| 本页以下为空白 |  |  |  |  |  |  |

检 测 报 告

| 样品类别：废气 |  | 第5页共10页 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、样品信息 |  |  |  |  |  |  |
| 采样日期 |  |  | 采样点位 |  | 样品编号 | 样品状态 |
| 2018.11.23（第三次） |  |  | 活性焦干法脱硫后 |  | 23UG061A | 固态、液态 |
| 2、废气排放源信息 |  |  |  |  |  |  |
| 污染治理设施名称 |  |  | 大规模活性焦干法脱硫系统设备 |  | 投运日期 | 2015.10 |
| 污染治理设施生产厂家 |  |  | 上海克硫环保科技股份有限公司 |  | 排放高度（m） | 120 |
| 3、检测结果 |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  |  |  | 检测结果 |  |  |
| 砷及其化合物 | 排放浓度（mg/m3） |  |  | 0.064 |  |  |
|  | 基准排气量排放浓度（mg/m3） |  |  | 0.133 |  |  |
|  | 排放速率（kg/h） |  |  | 0.028 |  |  |
| 铅及其化合物 | 排放浓度（mg/m3） |  |  | 0.055 |  |  |
|  | 基准排气量排放浓度（mg/m3） |  |  | 0.114 |  |  |
|  | 排放速率（kg/h） |  |  | 0.024 |  |  |
| 汞及其化合物 | 排放浓度（mg/m3） |  |  | 1.64×10-3 |  |  |
|  | 基准排气量排放浓度（mg/m3） |  |  | 3.41×10-3 |  |  |
|  | 排放速率（kg/h） |  |  | 7.07×10-4 |  |  |
| 4、相关参数 |  |  |  |  |  |  |
| 相关参数 | / |  |  | 检测结果 |  |  |
|  | 单位产品排气量（m3/t) |  |  | 43628 |  |  |
|  | 单位产品基准排气量（m3/t) |  |  | 21000 |  |  |
|  | 废气平均流速（m/s） |  |  | 18.9 |  |  |
|  | 烟气流量（m3/h） |  |  | 4.81×105 |  |  |
|  | 标干废气量（m3/h） |  |  | 4.31×105 |  |  |
|  | 废气温度（℃） |  |  | 24 |  |  |
|  | 废气含湿量（%） |  |  | 2.9 |  |  |
|  | 皮托管系数 |  |  | 0.84 |  |  |
| 本页以下为空白 |  |  |  |  |  |  |

检 测 报 告

| 样品类别：地下水 |  | 第6页共10页 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、样品信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样日期 | 采样点位 |  |  | 样品编号 |  |  | 样品状态 |  |
| 2018.11.23 | 见下表 |  |  | 见下表 |  |  | 液态 |  |
| 2、检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | 单位 |  | 采样点位及检测结果 |  |  |  |  | 限值 |
| / | / |  | 23UG044A 厂区1# |  | 23UG045A 厂区2# | 23UG046A 厂区3# |  | / |
| pH | 无量纲 |  | 7.12 |  | 7.31 | 7.26 |  | 6.5-8.5 |
| 总硬度 | mg/L |  | 110 |  | 150 | 240 |  | 450 |
| 硫酸盐 | mg/L |  | 86 |  | 106 | 9 |  | 250 |
| 高锰酸盐指数 | mg/L |  | 2.5 |  | 1.6 | 2.3 |  | 3.0 |
| 硝酸盐 | mg/L |  | 8.32 |  | 6.43 | 3.59 |  | 20.0 |
| 氨氮 | mg/L |  | 0.02L |  | 0.166 | 0.359 |  | 0.50 |
| 氟化物 | mg/L |  | 0.2L |  | 0.258 | 0.2L |  | 1.0 |
| 铜 | mg/L |  | 0.0075L |  | 0.0075L | 0.0075L |  | 1.00 |
| 铅 | mg/L |  | 0.002L |  | 0.002L | 0.002L |  | 0.01 |
| 锌 | mg/L |  | 0.05L |  | 0.05L | 0.05L |  | 1.00 |
| 锰 | mg/L |  | 0.025L |  | 0.028 | 0.029 |  | 0.10 |
| 砷 | mg/L |  | 0.0025L |  | 0.0025L | 0.0025L |  | 0.01 |
| 镉 | mg/L |  | 0.0005L |  | 0.0005L | 0.0005L |  | 0.005 |
| 铁 | mg/L |  | 0.243 |  | 0.116 | 0.065 |  | 0.3 |
| 汞 | mg/L |  | 0.0002L |  | 0.0002L | 0.0002L |  | 0.001 |
| 硒 | mg/L |  | 0.003L |  | 0.003L | 0.003L |  | 0.01 |
| 镍 | mg/L |  | 0.005L |  | 0.005L | 0.005L |  | 0.02 |
| 六价铬 | mg/L |  | 0.004L |  | 0.004L | 0.004L |  | 0.05 |
| 备注 | 限值参照《地下水质量标准》GB/T 14848-2017三类标准限值。 检测结果小于最低检出限时报告最低检出限加"L" |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页以下为空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |

检 测 报 告

| 样品类别：地下水 |  | 第7页共10页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、样品信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样日期 | 采样点位 |  |  | 样品编号 |  | 样品状态 |  |
| 2018.11.23 | 见下表 |  |  | 见下表 |  | 液态 |  |
| 2、检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | 单位 |  | 采样点位及检测结果 |  |  |  | 限值 |
| / | / |  | 23UG047A 厂区4# |  | 23UG048A 厂区5# |  | / |
| pH | 无量纲 |  | 7.16 |  | 7.28 |  | 6.5-8.5 |
| 总硬度 | mg/L |  | 60 |  | 88 |  | 450 |
| 硫酸盐 | mg/L |  | 11 |  | 47 |  | 250 |
| 高锰酸盐指数 | mg/L |  | 1.6 |  | 1.7 |  | 3.0 |
| 硝酸盐 | mg/L |  | 1.84 |  | 1.99 |  | 20.0 |
| 氨氮 | mg/L |  | 0.088 |  | 0.095 |  | 0.50 |
| 氟化物 | mg/L |  | 0.2L |  | 0.2L |  | 1.0 |
| 铜 | mg/L |  | 0.0075L |  | 0.0075L |  | 1.00 |
| 铅 | mg/L |  | 0.002L |  | 0.002L |  | 0.01 |
| 锌 | mg/L |  | 0.05L |  | 0.05L |  | 1.00 |
| 锰 | mg/L |  | 0.025L |  | 0.025L |  | 0.10 |
| 砷 | mg/L |  | 0.0025L |  | 0.0025L |  | 0.01 |
| 镉 | mg/L |  | 0.0005L |  | 0.0005L |  | 0.005 |
| 铁 | mg/L |  | 0.179 |  | 0.077 |  | 0.3 |
| 汞 | mg/L |  | 0.0002L |  | 0.0002L |  | 0.001 |
| 硒 | mg/L |  | 0.003L |  | 0.003L |  | 0.01 |
| 镍 | mg/L |  | 0.005L |  | 0.005L |  | 0.02 |
| 六价铬 | mg/L |  | 0.004L |  | 0.004L |  | 0.05 |
| 备注 | 限值参照《地下水质量标准》GB/T 14848-2017三类标准限值。 检测结果小于最低检出限时报告最低检出限加"L" |  |  |  |  |  |  |
| 本页以下为空白 |  |  |  |  |  |  |  |